## Koptāme
APSTIPRINU
(paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2015.gada
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
Būves nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēka
Būves adrese : Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Objekta nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta : <datums>
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas
1 | Laboratorijas ēkas jaunbūve, Rīga, Aizkraukles iela 21, LV-1006.
Kopā
Pasūtītāja rezerve darbu izmaiņām (5%)
KOPĀ

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēka
Objekta nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
Objekta adrese : Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Pasūtījuma Nr. :
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/st.
Tāme sastādīta : <datums>
Tai skaitā
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Darbietilpība (c/h)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | 1 | Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi | 0
2 | 2 | Vispārējie celtniecības darbi | 0
3 | 3 | Labiekārtošana | 0
4 | 4 | Apkure | 0
5 | 5 | Ventilācija | 0
6 | 6 | Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējie tīkli | 0
7 | 7 | Elektroapgāde. Iekšējie tīkli. | 0
8 | 8 | Vājstrāvas tīkli. Datortīkli un telefons | 0
9 | 9 | Vājstrāvas tīkli. UAS | 0
10 | 10 | Vājstrāvas tīkli. Apsardzes signalizācijas sistēma. AS | 0
11 | 11 | ŪK ārējie tīkli | 0
12 | 12 | Elektroapgāde. Ārējie tīkli. | 0
Kopā |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (%) |  |  | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa (%) |  |  | 0
Darba devēja soc.nodoklis (23,59%) |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0

## 1
Lokālā tāme Nr. 1
Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēka
Objekta nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
Objekta adrese : Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāme sastādīta : <datums>
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
Demontāžas darbi
1 | līg. c. | Jumta seguma demontāža | m2 | 75
2 | līg. c. | Dēļu klāja nojaukšana | m2 | 75
3 | līg. c. | Koka spāru nojaukšana | m2 | 75
4 | līg. c. | Viena ķieģeļa sienu nojaukšana | m2 | 73
5 | līg. c. | Gāzbetona sienu nojaukšana | m2 | 24
6 | līg. c. | Pusķieģeļa starpsienu nojaukšana | m2 | 29.25
7 | līg. c. | Grīdas pamatnes noņemšana | m2 | 23.9
8 | līg. c. | Grīdas seguma noņemšana | m2 | 23.9
9 | līg. c. | Margas un pandusa demontāža | m2 | 10.52
10 | līg. c. | Monolīta dzelzsbetona nojaukšana ar pneimātisko veseri | m3 | 18.5
11 | līg. c. | Nojumes seguma demontāža | m2 | 75
12 | līg. c. | Nojumes karkasa nojaukšana | kpl. | 1
13 | līg. c. | Logu bloku demontāža | gb. | 4
14 | līg. c. | Durvju bloku demontāža | gb. | 4
15 | līg. c. | Kabeļu demontāža | m | 100
16 | līg. c. | Būvgružu pieņemšana izgāztuvē | t | 68
Kopā
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
1 | līg. c. | Pagaidu elektroapgādes ierīkošana | kpl. | 1
2 | līg. c. | Pagaidu apgaismojuma ierīkošana | kpl. | 1
3 | līg. c. | Būvlaukuma pagaidu žoga montāža-demontāža | m | 95
4 | līg. c. | Būvlaukuma pagaidu žoga vārtu montāža-demontāža | gb. | 2
5 | līg. c. | Pārvietojamā konteineru 24m2 noma uz 5 mēnešiem, t.sk.uzstādīšana | gb. | 1
6 | līg. c. | Pārvietojamā konteinera-noliktavas noma uz 5 mēnešiem, t.sk.uzstādīšana | gb. | 1
7 | līg. c. | Pārvietojamā tualešu noma uz 5 mēnešiem, t.sk.uzstādīšana | gb. | 1
8 | līg. c. | Būvgružu konteinera 8,5m3 noma, t.sk.būvgružu transports uz atkritumu poligonu | gb. | 6
Kopā
Zemes darbi
1 | līg. c. | Rupju laukumu plānošana ar buldozeru | m2 | 375
2 | līg. c. | Grunts rakšana ar ekskavatoru, pamatnes blietēšana ar vibroplati | m3 | 293
3 | līg. c. | Izraktās grunts pārvietošana ar buldozeru | 100m3 | 2.93
4 | līg. c. | Izraktās grunts pārvietošana līdz izgāztuvei ar automašīnu, piekraušana ar ekskavatoru | m3 | 293
5 | līg. c. | Būvbedru aizberšana ar smiltīm, blietējot katru 30cm ar vibroplati | m3 | 247
Kopā
Viss kopā
transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā

## 2
Lokālā tāme Nr. 2
Vispārējie celtniecības darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēka
Objekta nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
Objekta adrese : Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāme sastādīta : <datums>
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Vispārējie celtniecības darbi
Pamati
1 | līg. c. | Pamatu pamatnes betonēšana ar betonu B8/10 | m3 | 6.24
2 | līg. c. | betons B8/10 | m3 | 6.864
3 | līg. c. | Inventārveidņu uzstādīšana pamatiem | m2 | 53.1
4 | līg. c. | inventārveidņu saistītie materiāli | m2 | 54.162
5 | līg. c. | Armatūras sietu uzstādīšana pamatiem, sien ar rokām ar AIII stiegrām d= 10 mm, d=5BpIar A1 stiepli 1,6mm. Uzstādīšana ar plastmasa distanceru ABR vai ekvivalemtu | t | 1.544
6 | līg. c. | plastmasas distanceri ABR15-20 | gb. | 164.079
7 | līg. c. | armatūra AIII d=8-12mm | t | 1.514
8 | līg. c. | armatūra d=5BpI | t | 0.03
9 | līg. c. | stieple AI d=1,6mm | t | 0.06
10 | līg. c. | Ieliekamā detaļa ID-1 izgatavošana un uzstādīšana | t | 0.023
11 | līg. c. | armatūra AIII d=14mm | t | 0.004
12 | līg. c. | loksne 200x200x12 | t | 0.019
13 | līg. c. | elektrodi E46A, 4,6kg | iepak. | 0.0253
14 | līg. c. | Pamatu pēdu un sienu betonēšana ar betonu B25 ar sūkni, novibrē; transportēšana ar mikseri 6m3 | m3 | 26.5
15 | līg. c. | betons B25 | m3 | 29.15
16 | līg. c. | Horizontālā hidroizolācja ar ruberoidu vienā kārta, līmēt uz bituma mastiku | m2 | 37.6
17 | līg. c. | bitumena mastika Hidroizols M25l vai cits ekvivalents materiāls | gb. | 1.1844
18 | līg. c. | ruberoids RKK — 350 | m2 | 41.36
19 | līg. c. | Pamatu virsmas hidroizolācija | m2 | 53.1
20 | līg. c. | hidroizols G vai cits ekvivalents materiāls | l | 13.9388
21 | līg. c. | Cokola un pamatu siltumizolācijas ar putupolistirolu b=100mm uz līmjavas, izurbj caurumus un stiprinā ar dībeļiem | m2 | 53.1
22 | līg. c. | Putupolistirols ''STYRODUR'' 50mm | m2 | 56.0205
23 | līg. c. | līmjava BK | 25kg | 11.7882
24 | līg. c. | dibeļi | gb. | 59
Nojume
25 | līg. c. | Šķembas 5-20mm pamatnes izveidošana 200mm, blietēšana ar vibroplati | m3 | 2.5
26 | līg. c. | dolomīta šķembas fr.5-20 | m3 | 2.75
27 | līg. c. | Pamatu plātnes betonēšana ar betonu B25 | m3 | 1.3
28 | līg. c. | betons B25 | m3 | 1.43
29 | līg. c. | Tehniskas plēves ieklāšana | m2 | 7.2
30 | līg. c. | plēve | m2 | 7.92
31 | līg. c. | Inventārveidņu uzstādīšana pamatiem | m2 | 1
32 | līg. c. | inventārveidņu saistītie materiāli | m2 | 1.02
33 | līg. c. | Armatūras sietu uzstādīšana pamatiem, sien ar rokām ar AIII stiegrām d= 10 mm, A1 stiepli 1,6mm. Uzstādīšana ar plastmasa distanceru ABR vai ekvivalentu | t | 0.087
34 | līg. c. | plastmasas distanceri ABR15-20 | gb. | 22.248
35 | līg. c. | armatūra AIII d=10mm | t | 0.082
36 | līg. c. | stieple AI d=1,6mm | t | 0.005
Sienas un būvju karkasa konstrukcijas
37 | līg. c. | Sienu metāla karkasa, siju un statņu izgatavošana un uzstādīšana | t | 0.0452
38 | līg. c. | loksne t=10mm | t | 0.002
39 | līg. c. | loksne t=8mm | t | 0.0142
40 | līg. c. | kvadrātcaurule 100x100x4 | t | 0.029
41 | līg. c. | elektrodi E46A, 4,6kg | iepak. | 0.04972
42 | līg. c. | Pēdēja mūra rindas stiegrošana ar 2xd=8AIII | t | 0.06
43 | līg. c. | armatūra AIII d=8mm | t | 0.0606
44 | līg. c. | Pēdēja mūra rindas betonēšana ar betonu B25 ar sūkni, novibrē; transportēšana ar mikseri 6m3 | m3 | 0.6
45 | līg. c. | betons B25 | m3 | 0.66
46 | līg. c. | Ieliekamā detaļa ID-1 izgatavošana un uzstādīšana | t | 0.0138
47 | līg. c. | armatūra AIII d=14mm | t | 0.0024
48 | līg. c. | loksne 200x200x12 | t | 0.0114
49 | līg. c. | elektrodi E46A, 4,6kg | iepak. | 0.01518
50 | līg. c. | Spilvenu zem u-profila sijām betonēšana ar betonu B25 ar sūkni, novibrē; transportēšana ar mikseri 6m3. Armējot 3 kārtās ar sietu Bp-I d=5mm 60x60 | m3 | 0.075
51 | līg. c. | betons B25 | m3 | 0.0825
52 | līg. c. | armatūras siets Bpl 5mm, 60x60mm | m2 | 0.75
53 | līg. c. | Fibo pārsedžu montāža L=1490mm | gb. | 11
54 | līg. c. | fibo pārsedze 1490x250x180 | gb. | 11
55 | līg. c. | java | m3 | 0.11
56 | līg. c. | Saliekamā dzelzsbetona pārsedžu montāža | gb. | 4
57 | līg. c. | pārsedze 9PB-16-37P | gb. | 4
58 | līg. c. | java | m3 | 0.04
59 | līg. c. | FIBO bloku sienu 250mm mūrēšana ar cementa javu M100 | m2 | 261
60 | līg. c. | FIBO bloki 3mpa 250mm | m3 | 69.165
61 | līg. c. | java B7,5 | m3 | 9.5918
62 | līg. c. | Metāla konstrukciju krāsošana ar ugunsdrošības gruntskrāsu sausa virsmā (t.sk.pārseguma sijas) | m2 | 18
63 | līg. c. | ugunsdrošības gruntskrāsa metālam NON FIRE TIKKURILA 20l | gb. | 1.3905
64 | līg. c. | Metāla konstrukciju krāsošana ar pretkorozijas gruntskrāsu, sausa virsmā (t.sk.pārseguma sijas) | m2 | 18
65 | līg. c. | pretkorozijas gruntskrāsa metālam ROSTEX-SUPER TIKKURILA 10l | gb. | 1.854
Nojume
66 | līg. c. | Nojumes metāla karkasa, siju un statņu izgatavošana un uzstādīšana | t | 0.241
67 | līg. c. | loksne t=10mm | t | 0.025
68 | līg. c. | loksne t=4mm | t | 0.002
69 | līg. c. | kvadrātcaurule 100x100x4 | t | 0.214
70 | līg. c. | elektrodi E46A, 4,6kg | iepak. | 0.2651
71 | līg. c. | Metāla konstrukciju nogruntēt un nokrāsot sausā virsmā (t.sk.pārseguma sijas) | m2 | 6.89
72 | līg. c. | ugunsdrošības gruntskrāsa metālam NON FIRE TIKKURILA 20l | gb. | 0
73 | līg. c. | Metāla konstrukciju krāsošana ar pretkorozijas gruntskrāsu, sausa virsmā (t.sk.pārseguma sijas) | m2 | 6.89
74 | līg. c. | pretkorozijas gruntskrāsa metālam ROSTEX-SUPER TIKKURILA 10l | gb. | 0.70967
75 | līg. c. | Žoga paneļu no metāla sietu ar atbalstu profilu h = 1530 uzstādīšana | m | 5.5
76 | līg. c. | metāla žogs | m | 5.555
77 | līg. c. | Tipveida vārtu1530x1530mm ar furnitūru Robusta vai analogu uzstādīšana | gb | 1
78 | līg. c. | vārtu ar furnitūru | gb | 1
79 | līg. c. | Stiprinājumi | kpl. | 1
Fasādes
80 | līg. c. | Palodzes siltumizolācijas ar cieto akmensvati b=50mm uz līmjavas, izurbj caurumus un stiprinā ar dībeļiem | m2 | 5.2
81 | līg. c. | akmens vate FAS3 50mm | m2 | 5.486
82 | līg. c. | līmjava BK 25kg | gb | 1.1544
83 | līg. c. | dībeļi ar plastmasas naglu 70mm | gb | 5.772
84 | līg. c. | Loga ailu siltumizolācijas ar cieto akmensvati b=50mm uz līmjavas, izurbj caurumus un stiprinā ar dībeļiem | m2 | 15.72
85 | līg. c. | akmens vate FAS3 50mm | m2 | 16.5846
86 | līg. c. | līmjava BK 25kg | gb. | 3.4898
87 | līg. c. | dībeļi ar plastmasas naglu 90mm | gb. | 17.4492
88 | līg. c. | Sastatņu noma uz 1 mēnesi, montāža un demontāža | m2 | 303
89 | līg. c. | Sienu siltumizolācijas ar cieto akmensvati b=100mm uz līmjavas, izurbj caurumus un stiprinā ar dībeļiem | m2 | 297.18
90 | līg. c. | akmens vate FAS B 100mm | m2 | 313.5249
91 | līg. c. | līmjava BK | 25kg | 65.974
92 | līg. c. | dībeļi ar plastmasas naglu 190mm | gb. | 329.8698
93 | līg. c. | Cokola siltumizolācijas ar putupolistirolu b=100mm uz līmjavas, izurbj caurumus un stiprinā ar dībeļiem | m2 | 6.44
94 | līg. c. | putupolistirols 100mm | m2 | 6.7942
95 | līg. c. | līmjava BK | 25kg | 1.4297
96 | līg. c. | dibeļi | gb. | 7
97 | līg. c. | Cinkota skārda apdares | m2 | 6.24
98 | līg. c. | skārds | m2 | 6.864
Starpsienas
99 | līg. c. | FIBO bloku starpsienu 250mm mūrēšana ar cementa javu M100 | m2 | 96
100 | līg. c. | FIBO bloki 3mpa 250mm | m3 | 25.44
101 | līg. c. | java B7,5 | m3 | 3.528
102 | līg. c. | Ģipškartona starpsienu 150mm metāla karkasā, ģipškartona plāksnes GKB, 2x12,5mm ar šuvju špaktelēšanas, montāža, (150mm) | m2 | 164.3
103 | līg. c. | UW profils 100x40x0,6 (4m) | m | 126.511
104 | līg. c. | CW profils 100x50x0,6 (4m) | m | 361.46
105 | līg. c. | Blīvlente 95/3,2mm | m | 216.876
106 | līg. c. | dībeļi K''6/45, 100gb pakā | gb. | 290
107 | līg. c. | akmens vate Paroc eXtra 100mm | m2 | 172.515
108 | līg. c. | knauf ģipškartona plāksne GKB, 12,5 | m2 | 788.64
109 | līg. c. | skrūve TN 3,5x25mm | gb. | 1085
110 | līg. c. | skrūve TN 3,5x35mm | gb. | 2530
111 | līg. c. | knauf Uniflott, 25kg | gb | 5.1755
Pārsegumi
112 | līg. c. | Pārseguma metāla karkasa, siju un statņu izgatavošana un uzstādīšana | t | 0.396
113 | līg. c. | U-profils nr.18 | t | 0.095
114 | līg. c. | U-profils nr.14 | t | 0.086
115 | līg. c. | IPE 100 | t | 0.215
116 | līg. c. | elektrodi E46A, 4,6kg | iepak. | 0.4356
117 | līg. c. | Tērauda rievota loksnes t=4mm ieklāšana | m2 | 14.4
118 | līg. c. | Tērauda rievota loksnes krāsošana ar ugunsdrošības gruntskrāsu sausa virsmā | m2 | 18.8
119 | līg. c. | ugunsdrošības gruntskrāsa metālam NON FIRE TIKKURILA 20l | gb. | 1.4523
120 | līg. c. | Tērauda rievota loksnes krāsošana ar pretkorozijas gruntskrāsu, sausa virsmā | m2 | 18.8
121 | līg. c. | pretkorozijas gruntskrāsa metālam ROSTEX-SUPER TIKKURILA 10l | gb. | 1.9364
Kāpņu konstrukcijas
122 | līg. c. | Metāla kāpnes ass 3/B izgatavošana un uzstādīšana | t | 0.1262
123 | līg. c. | L 40x40x4 | t | 0.009
124 | līg. c. | U-profils nr.14 | t | 0.1172
125 | līg. c. | elektrodi E46A, 4,6kg | iepak. | 0.13882
126 | līg. c. | Tērauda rievota loksnes t=4mm ieklāšana | m2 | 2.3
127 | līg. c. | Kāpnes krāsošana ar ugunsdrošības gruntskrāsu sausa virsmā | m2 | 10.4
128 | līg. c. | ugunsdrošības gruntskrāsa metālam NON FIRE TIKKURILA 20l | gb | 0.8034
129 | līg. c. | Kāpnes krāsošana ar pretkorozijas gruntskrāsu, sausa virsmā | m2 | 10.4
130 | līg. c. | pretkorozijas gruntskrāsa metālam ROSTEX-SUPER TIKKURILA 10l | gb. | 1.0712
131 | līg. c. | Nerūsoša tērauda sametināta margu konstrukciju montāža | m | 9.6
132 | līg. c. | metāla elementi | m | 9.696
133 | līg. c. | stiprinājumi | kpl. | 9.6
134 | līg. c. | Metāla ugunsdrošības kāpnes uzstādīšana ar stiprinājumiem | m | 8.5
135 | līg. c. | ugunsdzēsības kāpnes | m | 8.5
136 | līg. c. | kāpnes stiprinājumi | kpl. | 8.5
Grīdu pamatnes, segumi
Pamatnes
137 | līg. c. | Pamatnes grunts blietēšana ar vibroplati | m2 | 163
138 | līg. c. | Šķembas 16-40mm pamatnes izveidošana 100mm, blietēšana ar vibroplati | m3 | 16.3
139 | līg. c. | šķembas fr.16-40 | m3 | 24.5
140 | līg. c. | Izolācija no plēves130m2 | m2 | 163
141 | līg. c. | Hidroizolācijas plēve ELTETE | m2 | 179
142 | līg. c. | Ekstrudētas putupolistirola plātnes biez.100mm ieklāšana | m2 | 163
143 | līg. c. | putupolistirola plātne Ekstra EPS 100mm | m2 | 179
144 | līg. c. | Dispersi stiegrotas betona klona 100mm ieklāšana, padod ar sūkni | m2 | 163
145 | līg. c. | betona klons 100mm | m3 | 16.3
Segumi
146 | līg. c. | Akmens masas flīžu ieklāšana telpās uz flīžu līmi Sakret vai ekvivalentu, šuvju aizpildīšana ar šuvju aizpildītājiem Sakret vai ekvivalentu | m2 | 26.4
147 | līg. c. | Flīzes akmens masas | m2 | 29.04
148 | līg. c. | Flīžu līme 25kg | gb. | 5
149 | līg. c. | Šuvju aizpildītājs 5kg | gb. | 5
150 | līg. c. | Antistatiska pārklājumu no epoksīdu kompozītmateriāliem, ķīmiski izturīga, 4 slāņi izveidošana | m2 | 65.8
151 | līg. c. | Antistatiska pārklājums no epoksīdu kompozītmateriāliem, ķīmiski izturīgs (Flowcoat SF 41 ''Talur'' vai ekvivalentu | kg | 84
152 | līg. c. | Linoleja Class 41-42, biezums2mm, ķīmiski izturīgs, ieklāšana telpās , pielīmēšana, virsmu vaskošana | m2 | 60.1
153 | līg. c. | linolejs Class 41-42, biezums 2mm, ķīmiski izturīgs PVC segums Forbo Sarlon vai ekvivalentu | m2 | 63.105
154 | līg. c. | PVC seg. līme 25l | gb. | 1
155 | līg. c. | PVC seg. vasks 25l | gb. | 5
156 | līg. c. | Grīdlīstu uzstādīšana | m | 111
157 | līg. c. | PVC 15 cm grīdlīstesuzlocītas | m | 70
158 | līg. c. | flīžu 10 cm grīdlīstes ar līmjavu, šūvotāju… | m | 41
Jumts
159 | līg. c. | Jumta metāla konstrukcijas izgatavošana un montāža | t | 1.852
160 | līg. c. | HEA 450 | t | 1.357
161 | līg. c. | IPE 200 | t | 0.132
162 | līg. c. | U-profils nr.14 | t | 0.35
163 | līg. c. | loksne t=8mm | t | 0.013
164 | līg. c. | elektrodi E46A, 4,6kg | gb. | 2.0372
165 | līg. c. | Inventārveidņu uzstādīšana joslām | m2 | 29.3
166 | līg. c. | inventārveidņu saistītie materiāli | m2 | 29.886
167 | līg. c. | Armatūras sietu uzstādīšana joslai, sien ar rokām ar AIII stiegrām d= 12 mm, d=5Bpl A1 stiepli 1,6mm. Uzstādīšana ar plastmasa distanceru ABR vai ekvivalemtu | t | 0.314
168 | līg. c. | plastmasas distanceri ABR15-20 | gb. | 90.537
169 | līg. c. | armatūra d=12mm AIII | t | 0.277
170 | līg. c. | armatūra d=5mm Bpl | t | 0.037
171 | līg. c. | stieple AI d=1,6mm | t | 0.01
172 | līg. c. | Joslu betonēšana ar betonu B 25 ar sūkni, novibrē; transportēšana ar mikseri 6m3 | m3 | 3.8
173 | līg. c. | betons B25 | m3 | 4.18
174 | līg. c. | Ieliekamā detaļa ID-2 izgatavošana un uzstādīšana | t | 0.018
175 | līg. c. | armatūra AIII d=14mm | t | 0.002
176 | līg. c. | loksne 400x200x12 | t | 0.016
177 | līg. c. | elektrodi E46A, 4,6kg | iepak. | 0.0198
178 | līg. c. | Ieliekamā detaļa ID-1 izgatavošana un uzstādīšana | t | 0.024
179 | līg. c. | armatūra AIII d=14mm | t | 0.004
180 | līg. c. | loksne 200x200x12 | t | 0.02
181 | līg. c. | elektrodi E46A, 4,6kg | iepak. | 0.0264
182 | līg. c. | Spilvenu zem siju betonēšana ar betonu B25 ar sūkni, novibrē; transportēšana ar mikseru 6m3. Armējot 3 kārtās ar sietu Bp-I d=6mm 60x60 | m3 | 0.09
183 | līg. c. | betons B25 | m2 | 0.099
184 | līg. c. | armatūras siets Bpl 6mm, 60x60mm | m2 | 0.9
185 | līg. c. | Spilvenu zem profilēta loksnēm betonēšana ar betonu B25 ar sūkni, novibrē; transportēšana ar mikseri 6m3. Armējot ar sietu Bp-I d=5mm 50x50 | m3 | 0.6
186 | līg. c. | betons B25 | m3 | 0.66
187 | līg. c. | armatūras siets Bpl 5mm, 50x50mm | t | 0.044
188 | līg. c. | Metāla profilēta plāksnes T-153 ieklāšana | m2 | 166
189 | līg. c. | profilētais klājs T-153, 1mm RUUKKI | m2 | 174.3
190 | līg. c. | Viegli izsitamas lūkas (virsgaismas) ar automātiskas atvēršanas mehānismam uz ailu 1500mmx1500mm uzstādīšana | kpl. | 1
191 | līg. c. | Viegli izsitamas lūka (virsgaisma) ar automātiskas atvēršanas mehānismam uz ailu 1500mmx1500mm (Keraplast vai ekvivalentu) | kpl. | 1
192 | līg. c. | Parapetu siltumizolācija ar cieto akmens vati b=100mm uz līmjavas, izurbj caurumus un stiprīnā ar dībeļiem | m2 | 46
193 | līg. c. | akmens vate FAS3 100mm | m2 | 48.53
194 | līg. c. | līmjava BK 25kg | gb | 10.212
195 | līg. c. | dībeļi ar plastmasas naglu 190mm | gb | 51.06
196 | līg. c. | Saplāksnis uzstādīšana | m2 | 25.75
197 | līg. c. | saplāksnis 25mm | m2 | 54.075
198 | līg. c. | līme | 5kg | 0.64375
199 | līg. c. | Parapeta segums izveidošana no bitumena ruļļveida materiāla 2 kārtas | m2 | 46
200 | līg. c. | apakškārtai Bicroelast EPP | m2 | 50.6
201 | līg. c. | virskārtai Bicroelast EKP | m2 | 50.6
202 | līg. c. | Cinkota skārda parapeta nosegšana | m2 | 44.14
203 | līg. c. | skārds | m2 | 48.554
204 | līg. c. | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 166
205 | līg. c. | plēve | m2 | 182.6
206 | līg. c. | Jumta siltumizolācija ar ventilācijas rievām no akmens vates 80+120mm | m2 | 166
207 | līg. c. | akmens vate Paroc ROS 30, 80mm | m2 | 179.28
208 | līg. c. | akmens vate Paroc ROS 30, 120 mm | m2 | 179.28
209 | līg. c. | Jumta segums izveidošana no bitumena ruļļveida materiāla 2 kārtas | m2 | 166
210 | līg. c. | apakškārtai Bicroelast EPP | m2 | 182.6
211 | līg. c. | virskārtai Bicroelast EKP | m2 | 182.6
212 | līg. c. | Aeratoru uzstādīšana | gb. | 4
213 | līg. c. | aerators d=110mm | gb. | 4
214 | līg. c. | Notekreņu d= 150mm montāža ar kronšteinu, ar savienojumiem | m | 37
215 | līg. c. | tekne skārda, d=150mm | m | 38.48
216 | līg. c. | tekņu savienotājs | gb. | 14.8
217 | līg. c. | teknes kronšteins | gb. | 25.9
218 | līg. c. | Notekreņu galu montāža ar stiprinājumiem, ar savienojumiem | gb. | 8
219 | līg. c. | teknes gals | gb. | 8
220 | līg. c. | Notekcauruļu d=100mm montāža ar stiprinājumiem, ar savienojumiem | m | 40
221 | līg. c. | vertikālā notekcaurule skārda, d=100mm | m | 40
222 | līg. c. | caurules stiprinājums | gb. | 28.28
223 | līg. c. | Lietus ūdens notekas caur parapetu uzstādīšana | gb. | 10
224 | līg. c. | notekas | gb. | 10
Nojume
225 | līg. c. | Nojumes jumta segums izveidošana no skārda profillokšņu pie dēļiem stiprināšana ar urbjskrūvēm | m2 | 6.4
226 | līg. c. | skārda profils, RUUKKI Classic vai ekvivalentu | m2 | 6.72
227 | līg. c. | urbjskrūves | gb. | 28.16
Ieejas jumtiņi (2gb)
228 | līg. c. | Horizontālās konstrukcijas izveidošana no nerūsējošā tērauda, stiprināšana pie sienām ar skrūvēm, piekārt ar nerūsējošā tērauda troses, stiprināšana pie sienām ar skrūvēm | m | 3.6
229 | līg. c. | nerūsējoša tērauda elementi | m | 3.636
230 | līg. c. | stiprinājumi | kpl. | 3.6
231 | līg. c. | nerūsoša tērauda trose 5mm | m | 7
232 | līg. c. | Nojumes jumta segums izveidošana no skārda profillokšņu pie dēļiem stiprināšana ar urbjskrūvēm | m2 | 5.76
233 | līg. c. | skārda profils, RUUKKI Classic vai ekvivalentu | m2 | 6.048
234 | līg. c. | urbjskrūves | gb. | 25.344
Griesti
235 | līg. c. | Piekārtie griesti no GKB ģipškartona plātnēm b=2x12,5mm montāža ar šuvju aizpildīšanas | m2 | 83.7
236 | līg. c. | UD profils 28x27x0,6, 3m garš | m | 36.83
237 | līg. c. | Griestu enkurnagla | gb. | 174.1
238 | līg. c. | Kombinēta iekāre CD profilam | gb. | 138.11
239 | līg. c. | Metāla skrūves 2xLN3,5x9mm | gb. | 276.21
240 | līg. c. | CD profils 60x27x0,6, 4m garš | m | 294.62
241 | līg. c. | Garenvirziena savienotājs | gb. | 55.24
242 | līg. c. | Šķēršsavienotājs | gb. | 211.76
243 | līg. c. | Knauf ģipškartona plāksne GKB 12,5mm | m2 | 168.74
244 | līg. c. | Knauf ģipškartona plāksne GKBI 12,5mm | m2 | 15.4
245 | līg. c. | skrūve TN 3,5x25mm | gb. | 553.26
246 | līg. c. | lente Tren-Fix | m | 35.15
247 | līg. c. | Knauf Uniflott, 25kg | gb. | 0.84
248 | līg. c. | papīra šuvju lente (gala malām) | m | 39.34
248 | līg. c. | Piekārto griestu montāža no ķīmiski izturīgām profilētām krāsota metāla loksnēm (balti krāsota alumīnija (biez., 0.5mm) dēlīšu griesti, pilnībā nosedzoši virsgriestu telpu (montēti bez spraugām), piemēram, „Hunter Douglas” Linear nCeiling Closed) | m2 | 72.1
249 | līg. c. | karkass | m2 | 72.1
250 | līg. c. | ķīmiski izturīgas profilētas krāsota metāla loksnes | m2 | 72.1
251 | līg. c. | montāžas materiāli | m2 | 72.1
Ailu aizpildīšana
252 | līg. c. | Koka konstrukcijas iekšējas vienvērtņu durvju bloku D-2 uzstādīšana, kārbu stiprinājot ar bultskrūvēm, ar Makrofleksu | gb. | 13
253 | līg. c. | Koka konstrukcijas durvis, vienvērtņu ar kārbu, ar virām | kpl. | 13
254 | līg. c. | bultskrūves M10-120mm | gb. | 65
255 | līg. c. | Makroflex 0,5l | gb. | 7
256 | līg. c. | Koka konstrukcijas iekšējas vienvērtņu durvju bloku D-2* EL30 uzstādīšana, kārbu stiprinājot ar bultskrūvēm, ar Makrofleksu | gb. | 1
257 | līg. c. | Koka konstrukcijas durvis, vienvērtņu ar kārbu, ar virām | kpl. | 1
258 | līg. c. | bultskrūves M10-120mm | gb. | 5
259 | līg. c. | ugunsdrošas montāžas putas 0,5l | gb. | 1
260 | līg. c. | Metāla konstrukcijas ārējas vienvērtņu durvju bloku uzstādīšana, kārbu stiprinājot ar bultskrūvēm, ar Makrofleksu (D-1) | gb. | 2
261 | līg. c. | Metāla konstrukcijas durvis, vienvērtņu ar kārbu, ar virām, ar rokturi un atslēgu, aizvērētāju, sliekšņu blīvētāju | kpl. | 2
262 | līg. c. | bultskrūves M10-120mm | gb. | 10
263 | līg. c. | Makroflex 0,5l | gb. | 1
264 | līg. c. | Durvju apmaļu (gatavie lakotie) uzstādīšana, stiprinājot ar skrūvēm | m | 138
265 | līg. c. | lakojuma apmale | m | 139.38
266 | līg. c. | Skrūves | gb. | 418.14
267 | līg. c. | Koka durvju slēdzeņu uzstādīšana | gb. | 14
268 | līg. c. | Slēdzene | gb. | 14
269 | līg. c. | Logu bloku ar veramu vērtni plastikāta ar stiklapaketiem, uz Makroflex putu, ar hermētiskas lentas uzstādīšana | m2 | 26.53
270 | līg. c. | Plastikata logs | m2 | 26.53
271 | līg. c. | Makroflex 0,5l | gb | 7
272 | līg. c. | hermētiskā lenta | m | 128.4
273 | līg. c. | Logu bloku neverams plastikāta ar stiklapaketiem, uz Makroflex putu, ar hermētiskas lentas uzstādīšana | m2 | 5.1
274 | līg. c. | Plastikata logs | m2 | 5.1
275 | līg. c. | Makroflex 0,5l | gb. | 2
276 | līg. c. | hermētiskā lenta | m | 46
277 | līg. c. | Logu bloku neverams alumīnija ar stiklapaketiem, uz Makroflex putu, ar hermētiskas lentas uzstādīšana | m2 | 0.81
278 | līg. c. | Plastikata logs | m2 | 0.81
279 | līg. c. | Makroflex 0,5l | gb. | 1
280 | līg. c. | hermētiskā lenta | m | 7.2
281 | līg. c. | Iekšējas palodzes siltumizolācijas ar cieto akmensvati b=20mm uz līmjavas, izurbj caurumus un stiprinā ar dībeļiem | m2 | 7.5
282 | līg. c. | akmens vate FAS3 20mm | m2 | 7.9125
283 | līg. c. | līmjava BK 25kg | gb. | 1.665
284 | līg. c. | dībeļi ar plastmasas naglu 60mm | gb. | 8.325
285 | līg. c. | PVC iekšējas palodzes 250mm uzstādīšana ar Makroflex | m | 30
286 | līg. c. | palodzes 250mm | m | 30
287 | līg. c. | Makroflex 0,5l | gb. | 15
288 | līg. c. | Skārda ārējas palodzes uzstādīšana 280mm | m | 30
289 | līg. c. | palodzes 280mm | m | 30
290 | līg. c. | stiprinājumi | gb. | 90
Apdares darbi
Iekšēja
291 | līg. c. | FIBO bloku sienu apmešana divās kārtās (15mm) ar ģipšu apmetumu Rotband vai ekvivalentu, iepriekš apstrādājot ar Betonkontaktu | m2 | 327.45
292 | līg. c. | Apmetums Rotband, 30kg | gb. | 159.1407
293 | līg. c. | Betonkontakt, 20kg | gb. | 3.2745
294 | līg. c. | Loga ailu apmešana divās kārtās (15mm) ar ģipšu apmetumu Rotband vai ekvivalentu, iepriekš apstrādājot ar Betonkontaktu | m2 | 15.72
295 | līg. c. | Apmetums Rotband, 30kg | gb. | 7.6399
296 | līg. c. | Betonkontakt, 20kg | gb. | 0.1572
297 | līg. c. | dībeļi ar plastmasas naglu 90mm | gb. | 17.4492
298 | līg. c. | Sienu virsmu gruntēšana vienā kārtā ar Tiefengrund vai ekvivalentu | m2 | 620
299 | līg. c. | Grunts Tiefengrund, 15l | gb. | 6
300 | līg. c. | Gruntēto sienu špaktelēšana un slīpēšana ar slīpmašīnu | m2 | 620
301 | līg. c. | Špaktele Knauf, 25kg | gb. | 50
302 | līg. c. | Sienu ķīmiski izturīgs krāsojums ar rulli 2 kārtās | m2 | 572
303 | līg. c. | Krāsa iekšdarbiem, ķīmiski izturīgas, piem. Tikkurila Luja, 18l | gb. | 13
304 | līg. c. | Sienu antibakteriāls krāsojums ar rulli 2 kārtās | m2 | 48
305 | līg. c. | Krāsa iekšdarbiem, antibakteriāla10l | gb. | 1
306 | līg. c. | Griestu apmešana divās kārtās (10mm) ar ģipšu apmetumu Rotband vai ekvivalentu, iepriekš apstrādājot ar Betonkontaktu | m2 | 11.9
307 | līg. c. | Apmetums Rotband, 30kg | gb. | 3.8556
308 | līg. c. | Griestu gruntēšana vienā kārtā ar Tiefengrund vai ekvivalentu | m2 | 83.7
309 | līg. c. | Grunts Tiefengrund, 15l | gb. | 1
310 | līg. c. | Griestu špaktelēšana un ķīmiski izturīgā krāsošana ar ruļļi | m2 | 83.7
311 | līg. c. | Špaktele Knauf, 25kg | gb. | 6
312 | līg. c. | Krāsa iekšdarbiem, ķīmiski izturīgas, piem. Tikkurila Luja, 18l | gb. | 2
Ārēja
313 | līg. c. | Fasādes apmešana 4mm uz plastikāta sietu | m2 | 297.18
314 | līg. c. | plastikāta siets 4x4mm, 1x50m rul. | m | 320.9544
315 | līg. c. | Apmetums 25kg | gb. | 57.1655
316 | līg. c. | Logu un durvju ailu apmešana 6mm uz plastikāta sietu | m2 | 17.76
317 | līg. c. | 2 plastikāta siets 4x4mm, 1x50m rul. | m | 38.3616
318 | līg. c. | Apmetums 25kg | gb. | 5.1245
319 | līg. c. | Fasādes tonēts silikona bāzes dekoratīvais apmetums | m2 | 314.94 | 0 | 0
320 | līg. c. | Bīdāmas durvis balonu noliktavai | gb. | 0
321 | līg. c. | Betona pamats konteineram | gb. | 0
322 | līg. c. | Rampa balonu ratīņiem | gb. | 0
Iekārtu uzstādīšanas un apkalpošanas laukums
323 | līg. c. | Pamatnes betonēšana ar betonu C20/25 un veidņu montāža, demontāža | m3 | 0.15
324 | līg. c. | Armatūras Ø6B500B uzstādīšana | kg | 7.7
325 | līg. c. | Ieliekamo detaļu ID-1 izgatavošana un montāža | gb. | 6
326 | līg. c. | Metāla konstrukcijas izgatavošana un montāža | t | 1.54
327 | līg. c. | Metināta metāla režģa uzstādīšana | m2 | 21.5
Uzkopšanas darbi
328 | līg. c. | Attīra telpu pēc celtniecības darbiem | m2 | 148
329 | līg. c. | Attīra telpu pēc apdares darbiem | m2 | 148
Kopā
Viss kopā
transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā

## 3
Lokālā tāme Nr. 3
Labiekārtošana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēka
Objekta nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
Objekta adrese : Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāme sastādīta : <datums>
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Labiekārtošana
1 | līg. c. | Gājēju celiņu ierīkošana no betona bruģakmeņa, veido pamatni no b=150mm šķembu maisījumu fr.20-40mm, noblietē ar vibroplati, zem bruģakmens veido 30mm biezu smilts slāni, ārējas malas stiprināšana ar cementa javu, starp bruģiem izveido skalotu smilti | m2 | 46
|  | dolomīta šķembas fr. 20-40, 150mm | m3 | 7.245
|  | skalota smilts 30mm | m3 | 1.518
|  | betona bruģakmens 120x180mm | m2 | 48.3
|  | cementa java | m3 | 1.5
2 | līg. c. | Asfaltbetona seguma AC-11 40mm un Acb-16 60mm ierīkošana, veido pamatni no b=250mm šķembu maisījumu fr.20-40mm, noblietē ar vibroplati, 300mm biezu drenējošo smilts slāni, noblietē ar vibroplat | m2 | 355
|  | Ģeotekstils, 130g/m2 | m2 | 400
3 | līg. c. | Betona bortakmeņu 1000x200x80mm uzstādīšana uz betona B15 pamanti | m | 67
4 | līg. c. | Betona bortakmeņu 1000x300x150mm uzstādīšana uz betona B15 pamanti | m | 72
5 | līg. c. | Zāliena ierīkošana | m2 | 357
|  | melnzeme, 15cm | m3 | 53.55
|  | zāliena sēklas | kg | 7.48
Kopā
Viss kopā
transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā

## 4
Lokālā tāme Nr. 4
Apkure
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēka
Objekta nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
Objekta adrese : Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāme sastādīta : <datums>
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Apkure
1 | līg. c. | Izolētais (b=10mm) daudzslaņu metallplastika cauruļvads Ø 20 | m | 103
2 | līg. c. | Izolētais (b=10mm) daudzslaņu metallplastika cauruļvads Ø 25 | m | 42
3 | līg. c. | Izolētais (b=10mm) daudzslaņu metallplastika cauruļvads Ø 32 | m | 6
4 | līg. c. | Likumi, veidgabali, pārejas | gb. | 110
5 | līg. c. | Radiatoru PURMO COMPAKT C33-900-500 komplektā ar sienas vai ekvivalentu uzstādīšana, stiprinājot pie sienām | gb. | 1
6 | līg. c. | Apkures radiators ar higienisko gludo virsmu "Planora PHV Hygiene" PHV10-600-700 | gb. | 2
7 | līg. c. | Apkures radiators ar higienisko gludo virsmu "Planora PHV Hygiene" PHV20-600-500 | gb. | 1
8 | līg. c. | Apkures radiators ar higienisko gludo virsmu "Planora PHV Hygiene" PHV20-600-800 | gb. | 3
9 | līg. c. | Apkures radiators ar higienisko gludo virsmu "Planora PHV Hygiene" PHV20-600-900 | gb. | 3
10 | līg. c. | Apkures radiators ar higienisko gludo virsmu "Planora PHV Hygiene" PHV30-600-1200 | gb. | 3
11 | līg. c. | Apkures radiators ar higienisko gludo virsmu "Planora PHV Hygiene" PHV30-600-700 | gb. | 2
12 | līg. c. | Apkures radiators ar higienisko gludo virsmu "Planora PHV Hygiene" PHV30-600-800 | gb. | 1
13 | līg. c. | Trīsgaitas termostatiskais vārsts ar termostātisku galviņu DN15 | gb. | 2
14 | līg. c. | Divgaitas termostatiskais vārsts ar termostātisku galviņu DN15 | gb. | 14
15 | līg. c. | Apvadlīnijas T-gabals | gb. | 2
16 | līg. c. | Atpakaļgaitas noslēgvārsta RLV-S d=15 ar noteces krānu montāža | gb. | 14
17 | līg. c. | Nolaižamais ventilis (precizēt montāžas laikā) | gb. | 2
18 | līg. c. | Noslēgvārsts vārsts DN25 | gb. | 2
19 | līg. c. | Automātiska atgaisotāja Dn15 montāža | gb. | 2
20 | līg. c. | Lodēšanas un metināšanas materiāli | kpl. | 1
21 | līg. c. | Sistēmu marķēšana | kpl. | 1
22 | līg. c. | Elektroinstalācijas materiāli | kpl. | 1
23 | līg. c. | Caurumu aizpildīšana ar ugunsdzēsības mastiku | l | 3
24 | līg. c. | Caurules stiprināšanas materiāli | kpl. | 1
Kopā
Siltummezgls, siltumtīkli
1 | līg. c. | Siltummezgla montāža atbilstoši TP | kpl. | 1
2 | līg. c. | Siltumtīklu montāža atbilstoši TP | kpl. | 1
Kopā
Viss kopā
transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā

## 5
Lokālā tāme Nr. 5
Ventilācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēka
Objekta nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
Objekta adrese : Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāme sastādīta : <datums>
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Apzīmējums/izmērs | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Ventilācija
VENTILĀCIJAS SISTĒMAS, GAISAVĀDI, GAISA SADĀLES IERĪCES UN CITI
1 | līg. c. | Centrālā ventilācijas iekārta: VS-75-L-GHC gaisa pieplūde: Lp=7315m3/st, H=600 Pa (tikla spiediens), komplektā ar ieņemšanas vārstu, filtriem G4 un F7, ar glikolu rekuperatoru Qatgūš.=31kW, ar ūdens/glikolu sildītāju Qsilt.=77kW, ar freona dzesetāju Qaukst.=48kW, ar dubultiem pieplūdes ventilātoriem ar el.dzinēju Nel=4,2k, ar frekvenču parveidotāju un spiediena sensoriem, ar vadības bloku; gaisa nosūce VS-55-RG (bez noplūdes ventilatoriem un filtru): glikoļu rekuperators ar vadības bloku. Komplekts (skat. AVK-1 lapu) | VS-75-L-GHC +VS-55-RG | kpl. | 1
2 | līg. c. | Jumta tipa ventilators Ln=4120m3/st, H=590 Pa , Nel.=1,5kW,~F, ar PTC iebuvētu termoizsardzību un ar ieslēdzēju, spradziendrošā izpīldījumā, “ Flame proof ex II2G Eexd IIB T4” | TCDH EXD-080-4 ExdIIBT4 | kpl. | 2
3 | līg. c. | Jumta tipa ventilators Ln=1695m3/st, H=400 Pa , Nel.=0,55kW,~F, ar PTC iebuvētu termoizsardzību un ar ieslēdzēju, spradziendrošā izpīldījumā, “ Flame proof ex II2G Eexd IIB T4” | TCDH EXD-040-4 ExdIIBT4 | kpl. | 1
4 | līg. c. | Jumta tipa ventilators Ln=1050m3/st, H=350 Pa , Nel.=0,37kW,~F, ar PTC iebuvētu termoizsardzību un ar ieslēdzēju, spradziendrošā izpīldījumā, “ Flame proof ex II2G Eexd IIB T4” | TCDH EXD-030-4 ExdIIBT4 | kpl. | 2
5 | līg. c. | Centrbēdzes ventilators Ln=450m3/st, H=240 Pa , Nel.=0,18W,~F, ar terauda AISI 304 impelleru, ar termoizsardzību un ar ieslēdzēju, spradziendrošā izpīldījumā, “ Flame proof ex II2G Eexd IIC T4” | CMT/4-180/075 0.18KW EXdIICT4 Impeller AISI 304 | kpl. | 2
6 | līg. c. | Sadzīves ventilators ar pretvārstu un taimeru | SILENT 200 CRZ | kpl. | 1
7 | līg. c. | Vadības bloks rezērves ATEX ventilatora palaišanai, kopā ar attiecīgu “on/off “ vārstu atvēršanu |  | kpl. | 2
8 | līg. c. | Montāzas komplekt jumta ventilatoriem TCDH EXD: rama JMS, jumta karba JBS, adapters JPA. | JMS 060/080; JBS 060/080; JPA 060/080 | kpl. | 2
9 | līg. c. | Montāzas komplekt jumta ventilatoriem TCDH EXD: rama JMS, jumta karba JBS, adapters JPA. | JMS 030/040; JBS 030/040; JPA 030/040; | kpl. | 3
10 | līg. c. | Jumta karba: ar iekšēju terauda (AISI 304) gaisa vadu, siltumizolāciju (b=50mm) un ārpus parklātu ar cinkota skarda čāulu | SRI 160-280 | kpl. | 1
11 | līg. c. | Jumta karbas pretlietus aizsardzība | VHING | kpl. | 1
12 | līg. c. | Jumta karbas mebrana | MG 315 | kpl. | 2
13 | līg. c. | Terauda jumtiņš (AISI 304) | AHI-160 | gb. | 1
14 | līg. c. | Terauda aizsargsiets | d80 | gb. | 2
15 | līg. c. | Terauda aizsargsiets | d100 | gb. | 2
16 | līg. c. | Terauda ( AISI 304) lokainas gaisa vads | 80 | m | 1
17 | līg. c. | Terauda ( AISI 304) gaisa vads | 80 | m | 9
18 | līg. c. | Gaisa vads no cinkota skārda | 100 | m | 15
19 | līg. c. | Terauda ( AISI 304) gaisa vads | 100 | m | 4
20 | līg. c. | Gaisa vads no cinkota skārda | 125 | m | 10
21 | līg. c. | Terauda ( AISI 304) gaisa vads | 125 | m | 2
22 | līg. c. | Gaisa vads no cinkota skārda | 160 | m | 30
23 | līg. c. | Terauda ( AISI 304) gaisa vads | 160 | m | 13
24 | līg. c. | Gaisa vads no cinkota skārda | 200 | m | 22
25 | līg. c. | Terauda ( AISI 304) gaisa vads | 200 | m | 28
26 | līg. c. | Gaisa vads no cinkota skārda | 250 | m | 27
27 | līg. c. | Terauda ( AISI 304) gaisa vads | 250 | m | 12
28 | līg. c. | Gaisa vads no cinkota skārda | 315 | m | 16
29 | līg. c. | Terauda ( AISI 304) gaisa vads | 315 | m | 3
30 | līg. c. | Gaisa vads no cinkota skārda | 400 | m | 13
31 | līg. c. | Gaisa vads no cinkota skārda | 450 | m | 2
32 | līg. c. | Gaisa vads no cinkota skārda | 500 | m | 17
33 | līg. c. | Gaisa vads no cinkota skārda | 630 | m | 1
34 | līg. c. | Gaisa vads no cinkota skārda | 600x400 | m | 3
35 | līg. c. | Gaisa vads no cinkota skārda | 1200x200 | m | 2
36 | līg. c. | Gaisa vads no cinkota skārda | 1200x600 | m | 1
37 | līg. c. | Gaisa vads no cinkota skārda | 1200x600 | m | 1
38 | līg. c. | Gaisa vads no cinkota skārda | 1500x600 | m | 1
39 | līg. c. | Lokainā lokāla nosūce ar regulēšanas vārstu ATEX versijā "ex II 2 G IIB T6”; d160/4m ar kronšteinu un terauda uzgāli. Komplekt. | “Extraction Arm NEX S d160 4m, hood with damper” | kpl. | 1
40 | līg. c. | Lokainā lokāla nosūce ATEX versijā "ex II 2 G IIB T6”; d125/4m. ar kronšteinu un terauda uzgāli. Komplekt. | “Extraction Arm NEX S d125 4m” | kpl. | 2
41 | līg. c. | Likums-15 | 400 | gb. | 2
42 | līg. c. | Likums-30 ( AISI 304) | 315 | gb. | 1
43 | līg. c. | Likums-30 | 500 | gb. | 3
44 | līg. c. | Likums-30 | 600x400 | gb. | 1
45 | līg. c. | Likums-30 | 1200x200 | gb. | 1
46 | līg. c. | Likums-45 ( AISI 304) | 160 | gb. | 1
47 | līg. c. | Likums-60 | 100 | gb. | 1
48 | līg. c. | Likums-60 | 500 | gb. | 1
49 | līg. c. | Likums-90 ( AISI 304) | 80 | gb. | 2
50 | līg. c. | Likums-90 | 100 | gb. | 4
51 | līg. c. | Likums-90 ( AISI 304) | 100 | gb. | 3
52 | līg. c. | Likums-90 | 125 | gb. | 5
53 | līg. c. | Likums-90 ( AISI 304) | 125 | gb. | 2
54 | līg. c. | Likums-90 | 160 | gb. | 5
55 | līg. c. | Likums-90 ( AISI 304) | 160 | gb. | 6
56 | līg. c. | Likums-90 | 200 | gb. | 7
57 | līg. c. | Likums-90 ( AISI 304) | 200 | gb. | 12
58 | līg. c. | Likums-90 | 250 | gb. | 2
59 | līg. c. | Likums-90 ( AISI 304) | 250 | gb. | 6
60 | līg. c. | Likums-90 | 315 | gb. | 7
61 | līg. c. | Likums-90 | 400 | gb. | 4
62 | līg. c. | Likums-90 | 500 | gb. | 3
63 | līg. c. | Likums-90 | 630 | gb. | 1
64 | līg. c. | Likums-90 | 1200x600/1500x600 | gb. | 1
65 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 100/100 | gb. | 1
66 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 ( AISI 304) | 100/100 | gb. | 1
67 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 ( AISI 304) | 125/125 | gb. | 1
68 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 160/160/125 | gb. | 1
69 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 160/160 | gb. | 2
70 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 ( AISI 304) | 160/160 | gb. | 4
71 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 200/200/160 | gb. | 2
72 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 200/200 | gb. | 2
73 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 ( AISI 304) | 250/250/160 | gb. | 1
74 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 250/250/200 | gb. | 1
75 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 250/250 | gb. | 1
76 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 ( AISI 304) | 250/250 | gb. | 1
77 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 315/315/100 | gb. | 1
78 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 315/315/125 | gb. | 2
79 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 315/315/200 | gb. | 1
80 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 ( AISI 304) | 315/315/200 | gb. | 1
81 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 315/315/250 | gb. | 1
82 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 315/315 | gb. | 1
83 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 400/400/200 | gb. | 1
84 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 400/400/250 | gb. | 1
85 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 450/450/100 | gb. | 1
86 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 500/500/100 | gb. | 1
87 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 500/500/160 | gb. | 2
88 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 500/500/200 | gb. | 1
89 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 500/500/450 | gb. | 2
90 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 500/500 | gb. | 1
91 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 200x1200/200x1200/400 | gb. | 1
92 | līg. c. | T-veida veidgabals-90 | 600x400/600x400/315 | gb. | 1
93 | līg. c. | X-veida veidgabals | 400/400/200/200 | gb. | 1
94 | līg. c. | X-veida veidgabals | 400/400/315/315 | gb. | 1
95 | līg. c. | Pāreja ( AISI 304) | 100/80 | gb. | 2
96 | līg. c. | Pāreja | 125/100 | gb. | 2
97 | līg. c. | Pāreja ( AISI 304) | 125/100 | gb. | 2
98 | līg. c. | Pāreja ( AISI 304) | 160/100 | gb. | 1
99 | līg. c. | Pāreja | 160/125 | gb. | 3
100 | līg. c. | Pāreja ( AISI 304) | 160/125 | gb. | 3
101 | līg. c. | Pāreja | 200/125 | gb. | 1
102 | līg. c. | Pāreja | 200/160 | gb. | 4
103 | līg. c. | Pāreja ( AISI 304) | 200/160 | gb. | 4
104 | līg. c. | Pāreja | 200/160-0 | gb. | 1
105 | līg. c. | Pāreja ( AISI 304) | 250/160-0 | gb. | 1
106 | līg. c. | Pāreja | 250/200 | gb. | 2
107 | līg. c. | Pāreja ( AISI 304) | 250/200 | gb. | 1
108 | līg. c. | Pāreja | 160/300x150 | gb. | 1
109 | līg. c. | Pāreja | 315/200-0 | gb. | 1
110 | līg. c. | Pāreja ( AISI 304) | 315/200-0 | gb. | 1
111 | līg. c. | Pāreja | 315/250 | gb. | 5
112 | līg. c. | Pāreja | 315/315 | gb. | 1
113 | līg. c. | Pāreja | 400/315 | gb. | 2
114 | līg. c. | Pāreja | 500/400 | gb. | 1
115 | līg. c. | Pāreja | 500/450 | gb. | 1
116 | līg. c. | Pāreja | 630/450 | gb. | 1
117 | līg. c. | Pāreja | 400/600x400 | gb. | 1
118 | līg. c. | Pāreja | 600x400/1200x200 | gb. | 1
119 | līg. c. | Pāreja | 1200x600/1200x200-0 | gb. | 1
120 | līg. c. | Gravitācijas plastmasas izmešanas žālūzijas |  | gb. | 1
121 | līg. c. | Pieplūdes difuzors ar iebūvētu HEPA filtru H13 | 160 | gb. | 2
122 | līg. c. | Pieplūdes difuzors ar iebūvētu HEPA filtru H13 | 200 | gb. | 2
123 | līg. c. | UV manometrs, telpas dif.spiediena noteikšanai |  | gb. | 1
124 | līg. c. | Pieplūdes difuzors | 100 | gb. | 1
125 | līg. c. | Pieplūdes difuzors | 200 | gb. | 2
126 | līg. c. | Pieplūdes terauda reste | 200x100 | gb. | 1
127 | līg. c. | Pieplūdes terauda reste | 300x150 | gb. | 1
128 | līg. c. | Pieplūdes terauda reste | 400x150 | gb. | 1
129 | līg. c. | Pieplūdes terauda reste | 400x200 | gb. | 1
130 | līg. c. | Pieplūdes terauda reste | 500x200 | gb. | 1
131 | līg. c. | Pieplūdes terauda reste | 600x150 | gb. | 2
132 | līg. c. | Pieplūdes terauda reste | 600x200 | gb. | 7
133 | līg. c. | Nosūces alumīnijas reste ar fiksētām lameļām | 200x100 | gb. | 2
134 | līg. c. | Nosūces alumīnijas reste ar fiksētām lameļām | 300x150 | gb. | 7
135 | līg. c. | Nosūces alumīnijas reste ar fiksētām lameļām | 400x200 | gb. | 4
136 | līg. c. | Nosūces alumīnijas reste ar fiksētām lameļām un sadāles karbu | 125 | gb. | 2
137 | līg. c. | Ieņemšanas žalūzijas reste | 1500x600 | gb. | 1
138 | līg. c. | Nosūces difuzors | 100 | gb. | 1
139 | līg. c. | Konstantas plūsmas CAV vārsts ATEX versijā "ex II 2 G IIB T5” , ar kontrolleru. Komplekts. | 100 | gb. | 5
140 | līg. c. | Konstantas plūsmas CAV vārsts ATEX versijā "ex II 2 G IIB T5” , ar kontrolleru. Komplekts. | 125 | gb. | 3
141 | līg. c. | Konstantas plūsmas CAV vārsts ATEX versijā "ex II 2 G IIB T5” , ar kontrolleru. Komplekts. | 160 | gb. | 9
142 | līg. c. | Konstantas plūsmas CAV vārsts ATEX versijā "ex II 2 G IIB T5” , ar kontrolleru. Komplekts. | 200 | gb. | 7
143 | līg. c. | Konstantas plūsmas CAV vārsts ATEX versijā "ex II 2 G IIB T5” , terauds AISI 304, ar kontrolleru. Komplekts. | 200 | gb. | 3
144 | līg. c. | Konstantas plūsmas CAV vārsts ATEX versijā "ex II 2 G IIB T5” , ar kontrolleru. Komplekts. | 250 | gb. | 6
145 | līg. c. | Konstantas plūsmas CAV vārsts ATEX versijā "ex II 2 G IIB T5” , terauds AISI 304, ar kontrolleru. Komplekts. | 250 | gb. | 1
146 | līg. c. | Konstantas plūsmas CAV vārsts ATEX versijā "ex II 2 G IIB T5” , ar kontrolleru. Komplekts. | 315 | gb. | 4
147 | līg. c. | Mainīgas plūsmas VAV vārsts ar piedziņu ATEX versijā "ex II 2 G IIB T5” , ar kontrolleru TEF, telpas spiediena sensoriem. Komplekts. | 125 | gb. | 1
148 | līg. c. | Noslēgts siltināts vārsts (“on/off”) ATEX versijā "ex II 2 G IIB T4” , ar piedziņu. Komplekts. | 200 | gb. | 2
149 | līg. c. | Noslēgts siltināts vārsts (“on/off”) ATEX versijā "ex II 2 G IIB T4” , ar piedziņu. Komplekts. | 250 | gb. | 1
150 | līg. c. | Noslēgts siltināts vārsts (“on/off”) ATEX versijā "ex II 2 G IIB T4” , terauds AISI 304, ar piedziņu. Komplekts. | 250 | gb. | 2
151 | līg. c. | Noslēgts siltināts vārsts (“on/off”) ATEX versijā "ex II 2 G IIB T4” , ar piedziņu. Komplekts. | 315 | gb. | 1
152 | līg. c. | Noslēgts siltināts vārsts (“on/off”) ATEX versijā "ex II 2 G IIB T4” , terauds AISI 304, ar piedziņu. Komplekts. | 315 | gb. | 1
153 | līg. c. | Noslēgts siltināts vārsts (“on/off”) ATEX versijā "ex II 2 G IIB T4” , ar piedziņu. Komplekts. | 500 | gb. | 2
154 | līg. c. | Trokšņu slāpetajs ar garumu L=1200mm | 1200x600 | gb. | 1
155 | līg. c. | Trokšņu slāpetajs ar garumu L=1200mm | 1500x600 | gb. | 1
156 | līg. c. | Trokšņu slāpetajs ar garumu L=1450mm ATEX versijā "ex II 2 G IIB T6”. | 630 | gb. | 1
157 | līg. c. | Ugunsdrošības vārsts ATEX versijā "ex II 2 G IIB ” EI 60. | 200 | gb. | 1
158 | līg. c. | Ugunsdrošības vārsts ATEX versijā "ex II 2 G IIB ” EI 60. | 500 | gb. | 2
159 | līg. c. | Pretvārsts ATEX versijā "ex II 2 G IIC T4” , terauds AISI 304. | 160 | gb. | 2
160 | līg. c. | Pretvārsts ATEX versijā "ex II 2 G IIB T4” . | 400 | gb. | 2
161 | līg. c. | Karba no cinkota skārda | 1200x600x200 | gb. | 2
162 | līg. c. | Karba no cinkota skārda | 1340x700x600 | gb. | 2
163 | līg. c. | Tīrīšanas lūka, materiāls un izolācija, atbilstoši gaisa vada materiālam un izolācijai |  | kpl. | 34
164 | līg. c. | No cinkota skārda plānlokšņu aizsargapvalks gaisa vadiem ( P1., N3.sistēmai) |  | m2 | 20
165 | līg. c. | Siltuma izolācija gaisavadiem ar folijas segkartu b=30mm |  | m2 | 110
166 | līg. c. | Siltuma izolācija gaisavadiem ar folijas segkartu b=30mm |  | m2 | 30
167 | līg. c. | Kondensāta vads d32/6m ar sifonu |  | kpl. | 1
168 | līg. c. | Caurumu kalšana, aizdare ar ugunsdrošu materiālu |  | obj. | 1
169 | līg. c. | Sistēmas palaišana |  | obj. | 1
Kopā
VENTILĀCIJAS SISTĒMAS SILTUMAPGĀDE
1 | līg. c. | Cirkulācijas sūknis 3,46 m3/st; 34kPa: 120W;~1f; | MAGNA 1-25-80 | kpl. | 1
2 | līg. c. | Sajāukšanas 3-virzienu vārsts d25 ,Kvs=10 ar piedziņu | CV 316 RGA DN25 Kvs 10 PN16, ar pievādu TA MC55Y 0,6kN 24VAC 0-10V | kpl. | 1
3 | līg. c. | Filtrs | d40 | gb. | 1
4 | līg. c. | Pretvārsts | d40 | gb. | 1
5 | līg. c. | Noslēgvārsts | d40 | gb. | 4
6 | līg. c. | Balansējošs vārsts | STAD 40 | gb. | 2
7 | līg. c. | Tukšošanas vārsts | d15 | gb. | 2
8 | līg. c. | Automātiskais atgaisotājs d15 (precizēt uz vietās) | d15 | gb. | 2
9 | līg. c. | Gumijas starplīka | d40 | gb. | 2
10 | līg. c. | Manometrs 0-10 bar ar trījvadu pagriezni |  | gb. | 4
11 | līg. c. | Termometrs 0-100 C |  | gb. | 3
12 | līg. c. | Terauda cauruļvads | d40 | m | 20
13 | līg. c. | Siltuma izolācija PSALC b=50mm | PSALC 48-50 | m | 20
14 | līg. c. | Pretkorozijas gruntkrāsa |  | l | 10
15 | līg. c. | Cauruļu fasondetaļas |  | kpl. | 1
16 | līg. c. | Lodēšanas un metināšanas materiāli |  | kpl. | 1
17 | līg. c. | Sistēmas marķēšanas mat. |  | kpl. | 1
18 | līg. c. | Elektroinstalācijas materiāli |  | kpl. | 1
19 | līg. c. | Etilēns glikols 40% ūdenī |  | kpl. | 1
20 | līg. c. | No cinkota skārda plānlokšņu aizsargapvalks cauruļvadiem |  | m2 | 6
21 | līg. c. | Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli.(precizēt uz vietās) |  | kpl. | 1
22 | līg. c. | Caurumu kalšana, aizdare ar ugunsdrošu materiālu |  | obj. | 1
23 | līg. c. | Sistēmas palaišana |  | obj. | 1
Kopā
VENTILĀCIJAS SISTĒMAS SILTUMATGŪŠANA. (GLIKOLA REKUPERATORS)
1 | līg. c. | Cirkulācijas sūknis 7,49 m3/st; 82kPa: 420W;~3f; | TP 40-120/2 | kpl. | 1
2 | līg. c. | Sajāukšanas 3-virzienu vārsts d32 ,Kvs=16 ar piedziņu | CV 316 RGA DN32 Kvs 16 PN16, ar pievādu TA MC55Y 0,6kN 24VAC 0-10V | kpl. | 1
3 | līg. c. | Filtrs | d50 | gb. | 1
4 | līg. c. | Pretvārsts | d50 | gb. | 2
5 | līg. c. | Pretvārsts | d15 | gb. | 1
6 | līg. c. | Noslēgvārsts | d50 | gb. | 5
7 | līg. c. | Noslēgvārsts | d15 | gb. | 1
8 | līg. c. | Balansējošs vārsts | STAD 50 | gb. | 2
9 | līg. c. | Tukšošanas vārsts | d15 | gb. | 4
10 | līg. c. | Automātiskais atgaisotājs d15 (precizēt uz vietās) | d15 | gb. | 4
11 | līg. c. | Gumijas starplīka | d50 | gb. | 4
12 | līg. c. | Manometrs 0-10 bar ar trījvadu pagriezni |  | gb. | 3
13 | līg. c. | Termometrs 0-100 C |  | gb. | 4
14 | līg. c. | Terauda cauruļvads | d50 | m | 40
15 | līg. c. | Terauda cauruļvads | d15 | m | 10
16 | līg. c. | Siltuma izolācija PSALC b=50mm | PSALC 60-50 | m | 40
17 | līg. c. | Siltuma izolācija PSALC b=40mm | PSALC 18-40 | m | 10
18 | līg. c. | Izplēšanas trauks 12litr(Pdarb.=10bar) ar drošības vārstu komplektā DN25;P=5,5bar | SD 12.10 un DVS 25-5,5 DGN | kpl. | 1
19 | līg. c. | Rokas sūknis |  | kpl. | 1
20 | līg. c. | Glikola tvertne |  | kpl. | 1
21 | līg. c. | Pretkorozijas gruntkrāsa |  | l | 20
22 | līg. c. | Cauruļu fasondetaļas |  | kpl. | 1
23 | līg. c. | Lodēšanas un metināšanas materiāli |  | kpl. | 1
24 | līg. c. | Sistēmas marķēšanas mat. |  | kpl. | 1
25 | līg. c. | Elektroinstalācijas materiāli |  | kpl. | 1
26 | līg. c. | Etilēns glikols 40% ūdenī |  | kpl. | 1
27 | līg. c. | Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli.(precizēt uz vietās) |  | kpl. | 1
28 | līg. c. | No cinkota skārda plānlokšņu aizsargapvalks cauruļvadiem |  | m2 | 10
29 | līg. c. | Caurumu kalšana, aizdare ar ugunsdrošu materiālu |  | obj. | 1
30 | līg. c. | Sistēmas palaišana |  | obj. | 1
Kopā
VENTILĀCIJAS SISTĒMAS AUKSTUMAPGĀDE
1 | līg. c. | Ārējais modulis, kompressora-kondensatora bloks freonā R 410a, Qauk.=53kW; Nel=22,3 kW, 3f, Ipalaiš.=145A, Idarb.=37,5A; 2470x1112x1598(h) m=575 kg, ar “SOFT START” palaišanas releju, ar vadības bloku, ar stiprinajumiem, vibroizolētu jumta rāmi, ar iztvaikotāja apsaisti. | MCCY 211 | kpl. | 1
2 | līg. c. | Vara cauruļvads d22 izolacijā “RUBOFLEX” b=9mm |  | m | 15
3 | līg. c. | Vara cauruļvads d35 izolacijā “RUBOFLEX” b=9mm |  | m | 15
4 | līg. c. | Stiprinājumi un balsti |  | kpl. | 1
5 | līg. c. | Marķēšanas materiāli |  | kpl. | 1
6 | līg. c. | Freons R410A |  | kg | 16
7 | līg. c. | No cinkota skārda plānlokšņu aizsargapvalks cauruļvadiem |  | m2 | 4
8 | līg. c. | Lodēšanas materiāli |  | kpl. | 1
9 | līg. c. | Caurumu kalšana, aizdare ar ugunsdrošu materiālu |  | obj. | 1
10 | līg. c. | Sistēmas palaišana |  | obj. | 1
Kopā
Viss kopā
transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā

## 6
Lokālā tāme Nr. 6
Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējie tīkli
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēka
Objekta nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
Objekta adrese : Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāme sastādīta : <datums>
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Ūdensapgāde un kanalizācija. Iekšējie tīkli
Ū1
1 | līg. c. | Manometra P=0-10bar montāža | gb. | 1
2 | līg. c. | Lodveida ventiļu dn15 montāža | gb. | 5
3 | līg. c. | Lodveida ventiļu dn20 montāža | gb. | 14
4 | līg. c. | Lodveida ventiļu dn25 montāža | gb. | 1
5 | līg. c. | Lodveida ventiļu dn32 montāža | gb. | 6
6 | līg. c. | Izlaides krāna dn15 montāža | gb. | 2
7 | līg. c. | Segmentu filtra dn25 montāža | kpl. | 1
8 | līg. c. | Ūdens mīkstināšanas iekārta 0,5l/s (Bauer water technology vai ekvivalentu) uzstādīšana | kpl. | 1
9 | līg. c. | Daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules DN20 PN 10 ar veidgabaliem un stiprinājumiem, pretkondensātizolācijā δ=9mm | m | 8
10 | līg. c. | Daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules DN25 PN 10 ar veidgabaliem un stiprinājumiem, maģistrāles izolācijā δ=20mm | m | 38
11 | līg. c. | Daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules DN32 PN 10 ar veidgabaliem un stiprinājumiem, maģistrāles izolācijā δ=20mm | m | 10
12 | līg. c. | Daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules DN15 PN 10 ar veidgabaliem un stiprinājumiem virs sienas | m | 10
13 | līg. c. | Daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules DN20 PN 10 ar veidgabaliem un stiprinājumiem virs sienas | m | 36
14 | līg. c. | Roku mazgātnes jaucējkrāna uzstādīšana | gb. | 2
15 | līg. c. | Roku mazgātnes īsais ar bide šļūteni jaucējkrāna uzstādīšana | gb. | 1
16 | līg. c. | Laboratorijas mazgātnes jaucējkrāna uzstādīšana | gb. | 2
17 | līg. c. | Laboratorijas krāna uzstādīšana | gb. | 3
18 | līg. c. | Caurumu kalšana, aizdare ar ugunsdrošu materiālu | obj. | 1
19 | līg. c. | Hidrauliskā pārbaude | m | 102
20 | līg. c. | Pieslēgšana | gb. | 1
Kopā
S3; Sk
1 | līg. c. | Lodveida ventiļu dn15 montāža | gb. | 4
2 | līg. c. | Lodveida ventiļu dn20 montāža | gb. | 13
3 | līg. c. | Vienvirziena vārsts dn15 montāža | gb. | 1
4 | līg. c. | Balansējoša vārsts dn15 montāža | gb. | 1
5 | līg. c. | Atgaisošanas vārsts montāža | gb. | 1
| līg. c. | Izlaides krāna dn15 montāža | gb. | 2
6 | līg. c. | Daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules DN15 PN 10 ar veidgabaliem un stiprinājumiem, maģistrāles izolācijā δ=20mm | m | 34
7 | līg. c. | Daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules DN20 PN 10 ar veidgabaliem un stiprinājumiem, maģistrāles izolācijā δ=20mm | m | 42
8 | līg. c. | Daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules DN20 PN 10 ar veidgabaliem un stiprinājumiem virs sienas | m | 22
9 | līg. c. | Daudzslāņu plastmasas ūdensvada caurules DN15) PN 10 ar veidgabaliem un stiprinājumiem virs sienas | m | 10
10 | līg. c. | Caurumu aizpilda ar ugunsdzēsības mastikas | l | 20
11 | līg. c. | Hidrauliskā pārbaude | m | 108
12 | līg. c. | Caurumu kalšana, aizdare ar ugunsdrošu materiālu | obj. | 1
13 | līg. c. | Pieslēgšana | gb. | 1
Kopā
Kanalizācija K1
1 | līg. c. | Trapa ar nerūsējoša tērauda vāku, sifonu 50mm, slodze K3-300kg d75 montāža | gb. | 2
2 | līg. c. | Tīrīšanas lūka d50 montāža | gb. | 6
3 | līg. c. | Tīrīšanas lūka d110 montāža | gb. | 3
4 | līg. c. | Revīzijas d75 montāža | gb. | 1
5 | līg. c. | Revīzijas d110 montāža | gb. | 3
6 | līg. c. | Plastmasas kanalizācijas caurules d50 montāža ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 18
7 | līg. c. | Plastmasas kanalizācijas caurules d75 montāža ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 5
8 | līg. c. | Plastmasas kanalizācijas caurules d110 montāža ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 5
9 | līg. c. | Plastmasas kanalizācijas caurules d110 montāža ar veidgabaliem un stiprinājumiem SN 4 klase zem grīdas | m | 22
10 | līg. c. | Plastmasas kanalizācijas caurules d50 montāža ar veidgabaliem un stiprinājumiem SN 4 klase zem grīdas | m | 21
11 | līg. c. | Pretuguns uzmavas caurulēm Ø75 montāža | gb. | 1
12 | līg. c. | Pretuguns uzmavas caurulēm Ø110 montāža | gb. | 1
13 | līg. c. | Klozetpoda ar izlaidi un skalošanas tvertni montāža | kpl. | 1
15 | līg. c. | Roku mazgātnes galds 500x380 ar sifonu un maisītāju | kpl. | 2
16 | līg. c. | Roku mazgātnes galds 360x290 ar sifonu un maisītāju | kpl. | 1
17 | līg. c. | Dušas vāceles ar sifonu montāža | kpl. | 1
18 | līg. c. | Apkopējas izlietnes ar sifonu montāža | kpl. | 1
19 | līg. c. | Tīrīšanās lūku nerūsējoša tērauda vāki grīdā | gb. | 3
20 | līg. c. | Konstrukciju šķērsojuma vietas hermetizācija | vieta | 3
21 | līg. c. | Caurumu kalšana, aizdare ar ugunsdrošu materiālu | obj. | 1
22 | līg. c. | Pieslēgšana | gb. | 1
Kopā
Viss kopā
transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā

## 7
Lokālā tāme Nr. 7
Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēka
Objekta nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
Objekta adrese : Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāme sastādīta : <datums>
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Elektroapgāde. Iekšējie tīkli.
Elektrotīklu sadalnes
Sadales GSS individuālas izgatavošanas montāžā, t.sk.:
1 | līg. c. | V/A sadalnes skapis VS-1-1;GS-1-1;AS-1-1 IP65 | kpl. | 1
satāvošiem no:
2 | līg. c. | Trīspolu ievada slēdzis SAI In=200 A | gb. | 1
3 | līg. c. | Sadaļņu montāžas materiāli | gb. | 1
4 | līg. c. | Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=160A; Icu=10 kA montāžai uz DIN sliedes | gb. | 1
5 | līg. c. | Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=40A; Icu=10 kA montāžai uz DIN sliedes | gb. | 1
6 | līg. c. | Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=25A; Icu=10 kA montāžai uz DIN sliedes | gb. | 2
7 | līg. c. | Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=20A; Icu=10 kA montāžai uz DIN sliedes | gb. | 5
8 | līg. c. | Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=10A; Icu=10 kA montāžai uz DIN sliedes | gb. | 3
9 | līg. c. | Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturlīkni IN=16A; Icu=10 kA montāžai uz DIN sliedes | gb. | 8
10 | līg. c. | 3-polu pārsprieguma novadītājs "B+C"klasse maks=60kA | gb. | 1
11 | līg. c. | Kontaktors ar trijiem spēka kontaktiem In=40 A; Usp=220V montāžai uz DIN sliedes | gb. | 1
12 | līg. c. | Automāt. Slēdzis 1-polu, ar "B" raksturlīkni IN=10A; Icu=10 kA montāžai uz DIN sliedes | gb. | 2
13 | līg. c. | Automāt. Slēdzis 1-polu, ar "B" raksturlīkni IN=16A; Icu=10 kA montāžai uz DIN sliedes | gb. | 1
14 | līg. c. | Automāt. Slēdzis 1-polu, ar "C" raksturlīkni IN=16A; Icu=10 kA montāžai uz DIN sliedes | gb. | 13
15 | līg. c. | Automāt. Slēdzis 1-polu, ar "C" raksturlīkni IN=20A; Icu=10 kA montāžai uz DIN sliedes | gb. | 2
16 | līg. c. | Automāt. Slēdzis 1-polu, ar "C" raksturlīkni IN=25A; Icu=10 kA montāžai uz DIN sliedes | gb. | 1
17 | līg. c. | Strāvas noplūd.automāts 1f 25A30 mA | gb. | 1
Kopā
ASS slēdžu sadales montāžā
1 | līg. c. | Slēdžu sadalnes skapis IP65 | gb. | 1
satāvošiem no:
2 | līg. c. | Jaudas slēdzis 1-polu IN=16A; Icu=10 kA montāžai uz DIN sliedes | gb. | 9
Kopā
US sadale
1 | līg. c. | Uzskaites sadale kompl.ar el.skaitīt.un jaudas strāvmain. | kpl. | 1
2 | līg. c. | Izpildshēmas izveidošana | kpl. | 1
Kopā
Iekšējie tīkli
1 | līg. c. | Kabeļu ar vara dzīslām NYY 5x10mm2 virs apmetumam montāža | m | 44
2 | līg. c. | Kabeļu ar vara dzīslām PPJ 5x4mm2 virs apmetumam montāža | m | 32
3 | līg. c. | Kabeļu ar vara dzīslām PPJ 5x2,5mm2 zem apmetuma montāža | m | 560
4 | līg. c. | Kabeļu ar vara dzīslām PPJ 3x2,5mm2 virs apmetumam montāža | m | 330
5 | līg. c. | Kabeļu ar vara dzīslām PPJ 3x1,5mm2 zem apmetuma montāža | m | 310
6 | līg. c. | PVC caurule Ø 20 mm FPKu-EM-F-HO montāža | m | 350
7 | līg. c. | PVC caurule Ø 25 mm FPKu-EM-F-HO montāža | m | 120
8 | līg. c. | PVC caurule Ø 50 mm FPKuS-EM-F-105 montāža | m | 8
9 | līg. c. | PVC caurules stiprinājumi un savienojuma elementi | kpl. | 1
Kopā
Kontaktligzdas un slēdži
1 | līg. c. | Kontaktligzdas ar zemējošo kontaktu 2 vietīgu 220V, 16A, IP44, z/a, montāža | gb. | 16
2 | līg. c. | Kontaktligzdas ar zemējošo kontaktu 1 vietīgu 220V, 16A, IP44, z/a, montāža | gb. | 1
3 | līg. c. | Rozete ar saz.kont.montāža | gb. | 5
4 | līg. c. | Rozetes 3-fāzu IP44 16A montāža | gb. | 13
5 | līg. c. | Rozetes 3-fāzu IP44 32A montāža | gb. | 1
6 | līg. c. | Vienpolīga elektriska slēdžu 220V, 10A, IP20, z/a, montāža | gb. | 2
7 | līg. c. | Divpolīga elektriska slēdžu 220V, 10A, IP20, z/a, montāža | gb. | 2
8 | līg. c. | Pārslēdžu 220V, 10A, IP20, z/a, montāža | gb. | 2
9 | līg. c. | Vienpolīga elektriska slēdžu 220V, 10A, IP44, z/a, montāža | gb. | 1
Kopā
Apgaismojums
1 | līg. c. | Gaismas sensoru montāža | gb. | 2
2 | līg. c. | Gaismeklis 2x36w IP66 | gb. | 25
3 | līg. c. | Gaismeklis 2x36w IP66 ar iebūv akum. 1h. | gb. | 1
4 | līg. c. | Gaismeklis 2x36w IP65 | gb. | 8
5 | līg. c. | Gaismeklis 2x36w IP65 ar iebūv akum. 1h. | gb. | 1
6 | līg. c. | Gaismeklis 4x18w IP66 | gb. | 2
7 | līg. c. | Gaismeklis 2x18w IP66 ar iebūvētāju akumulatoru 1h | gb. | 2
8 | līg. c. | Gaismekļu ar divām 18W spuldzi, v/a, IP44 pie sienas, ar slēdžu montāža ar spuldzem ar iebūvējamas akumulatoru 1h | gb. | 1
9 | līg. c. | Gaismekļu ar divām 18W spuldzi, v/a, IP44 pie sienas, ar slēdžu montāža ar spuldzem | gb. | 5
10 | līg. c. | Gaismekļu (plafons) ar divām 18W spuldzi, v/a, IP44 pie griestiem montāža ar spuldzēm | gb. | 4
11 | līg. c. | Nozarkārbas uzstādīšana, kabeļu savienošana | gb. | 22
Kopā
Kabeļu kāpnes un gaism.renes
1 | līg. c. | Kabeļu trepe KS 20-300 | m | 27
2 | līg. c. | Kabeļu kāpnes T-veida elements (A=300 mm) | gb. | 1
3 | līg. c. | Savienojuma detaļa | gb. | 8
4 | līg. c. | Griestu skava | gb. | 26
5 | līg. c. | Skava | gb. | 4
6 | līg. c. | Gaism.rene | m | 40
7 | līg. c. | Savienojums | gb. | 8
8 | līg. c. | Vītņu stienis | gb. | 40
9 | līg. c. | Uzgriežņi | gb. | 240
10 | līg. c. | Cinka aerosols | gb. | 2
11 | līg. c. | Caurumu aizpildīšana ar Promat ugunsdrošu materiālu | kpl. | 1
Kopā
Viss kopā
transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā

## 8
Lokālā tāme Nr. 8
Vājstrāvas tīkli. Datortīkli un telefons
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēka
Objekta nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
Objekta adrese : Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāme sastādīta : <datums>
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Vājstrāvas tīkli. Datortīkli un telefons
1 | līg. c. | Sienas skapja 19'' 12U 635x600x450 ar stikla durvīm montāža | kpl. | 1
2 | līg. c. | Zemējuma komplekta POT10 montāža | gb. | 1
3 | līg. c. | Panelis barošanai 19'' 1U 6 rozetes montāža | gb. | 1
4 | līg. c. | Komutācijas paneļu uz 16 vietas montāža | gb. | 2
5 | līg. c. | Horizontālais kabeļu savācējs | gb. | 2
6 | līg. c. | FO pārveidotājs 10/100TX-100FX | gb. | 2
7 | līg. c. | FO patch panel 24x SC Simplex | gb. | 2
8 | līg. c. | FO adapter SC/PC SM Simplex | gb. | 8
9 | līg. c. | FO splice cassete | gb. | 2
10 | līg. c. | FO pigtail SC/PC SM 2,0m 0,9mm | gb. | 8
11 | līg. c. | FO aizsargcaurule 45mm | gb. | 8
12 | līg. c. | Divvietīgas telefonu un datoru tīklu rozetes 2xRJ45 cat 5e Z/A montāžā | kpl. | 4
13 | līg. c. | Datu kabeļa UTP4x2x0,5 ieklāšana ar stiprinājumiem | m | 350
14 | līg. c. | Level switch 10/100 Mb/16ports | gb. | 1
15 | līg. c. | Optiskais kabelis 9/125 CTC/LTC LSZH CTC 1x4 SM | m | 200
16 | līg. c. | FO patch kords SC/PC-SC/PC SM Duplex 2mm 1m | gb. | 4
17 | līg. c. | Kabeļa U/UTP4x2x0,5 ieklāšana ar stiprinājumiem | m | 400
18 | līg. c. | Cietas PVC cauruļu d=20-50mm likšana ar stiprinājumiem | m | 125
19 | līg. c. | Patch kords 5cat 1m | gb. | 14
20 | līg. c. | Caurumu urbšana | gb. | 30
21 | līg. c. | Ugunsdrošajs blivējums | kpl. | 1
22 | līg. c. | Izpilddokumentācija | kpl. | 1
Kopā
Viss kopā
transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā

## 9
Lokālā tāme Nr. 9
Vājstrāvas tīkli. UAS
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēka
Objekta nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
Objekta adrese : Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāme sastādīta : <datums>
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Vājstrāvas tīkli. UAS
1 | līg. c. | Asfalta seguma nojaukšana | m2 | 12
2 | līg. c. | Tranšeju (52m) 0,40x0,8m rakšana un aizberšana ar rokām, katru 250mm blietēšana ar vibroplati, smilšu spilveņu izveidošana, bez grunts maiņas | m3 | 16.64
3 | līg. c. | Caurules d=50mm ieguldīšana tranšejā | m | 52
4 | līg. c. | 2-ciplu paplašinātāja FX-LC esošam panelim montāžā | gb. | 1
5 | līg. c. | Adrešu dūmu signādevēja 22051E montāža | gb. | 11
6 | līg. c. | Adrešu siltuma signādevēja 52051RE montāža | gb. | 1
7 | līg. c. | Adrešu dūmu signādevēja 22051E ar izolatoru montāža | gb. | 3
8 | līg. c. | Montāžas bāzes B501AP uzstādīšana | gb. | 9
9 | līg. c. | Adrešu dūmu signādevēja ar montāžas bāzes IP43 aiz piekārtiem griestiem, iznesamais indikators, VSU-01 montāža | gb. | 6
10 | līg. c. | Adrešu trauksmes pogas MCP5A SR2G ar izolatoru un bazes montāža un pieslēgšana | kpl. | 1
11 | līg. c. | Konvencionālais dzerksteļdrošs detektors ar bāzes montāža | gb. | 8
12 | līg. c. | Konvencionālais dzerksteļdrošs rokas pogas montāža | gb. | 1
13 | līg. c. | Gala elementa – rezistoru montāžā | gb. | 2
14 | līg. c. | Konvencionālais det.līnijai modulis ar kārbu montāža | gb. | 2
15 | līg. c. | Vadības moduļu ar kārbu montāža | gb. | 1
16 | līg. c. | Dzirksteļdrošas barjera montāža | gb. | 2
17 | līg. c. | Savienošanas kārbas IP44, z/a, montāža | gb. | 1
18 | līg. c. | Sirēnas montāža | gb. | 1
19 | līg. c. | Sirēnas, ārējas, montāža | gb. | 1
20 | līg. c. | Signalizācijas kabeļa EUROSAFE 1x2x1+E(E30) montāža ar stiprinājumiem | m | 350
21 | līg. c. | Kabeļa KLM 2x0,8 montāža | m | 100
| līg. c. | Kabeļa NYY-4x35 mm2 montāža | m | 8
22 | līg. c. | Cietas PVC cauruļu d=16-25mm likšana ar stiprinājumiem | m | 100
23 | līg. c. | Ugunsdrošajs blivējums | kpl. | 1
24 | līg. c. | Caurumu urbšana | gb. | 26
25 | līg. c. | Pārējie materiāli (stiprinājumi, skrūves, skavas un citi materiāli) | kpl. | 1
26 | līg. c. | Izpilddokumentācija | kpl. | 1
Kopā
Viss kopā
transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā

## 10
Lokālā tāme Nr. 10
Vājstrāvas tīkli. Apsardzes signalizācijas sistēma. AS
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēka
Objekta nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
Objekta adrese : Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāme sastādīta : <datums>
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Vājstrāvas tīkli. Apsardzes signalizācijas sistēma. AS
1 | līg. c. | Kontrolpaneļa montāža no 4 līdz 8 zonas PC585 | kpl. | 1
2 | līg. c. | Kontrolpaneļa korpusa DSC montāža | kpl. | 1
3 | līg. c. | PC-1555RKZ tastatūras uzstādīšana | gb. | 2
4 | līg. c. | Akumulatoru baterejas 12Vdc, 7A/stuzstādīšana | gb. | 2
5 | līg. c. | Infrasarkanais kustības detektoru montāža | gb. | 1
6 | līg. c. | Kontrolieris ar iebūvētu nolasitāju EM125kHz PR-311-SE-BK | gb. | 2
7 | līg. c. | Barošanas bloks 12V/2,2A Pulsar 2/12 | gb. | 1
8 | līg. c. | Elektromagnētiskais spruds | gb. | 2
9 | līg. c. | Magnētisko kontaktu uzstādīšana | gb. | 1
10 | līg. c. | Magnētisko kontaktu vārtiem AC503 uzstādīšana | gb. | 1
11 | līg. c. | Signalizācijas kabeļa CQR 6x0,22 montāža ar stiprinājumiem | m | 100
12 | līg. c. | Elektrobarošanas vada OMY2x0,75 montāža ar stiprinājumiem | m | 50
13 | līg. c. | Datu kabeļa UTP4x2x0,5 ieklāšana ar stiprinājumiem | m | 450
14 | līg. c. | Stiprināšanas komplekts | kpl. | 1
15 | līg. c. | Sirēnas ārējas ar strobu, montāža | gb. | 1
16 | līg. c. | Ugunsdrošajs blivējums | kpl. | 1
17 | līg. c. | Caurumu urbšana | gb. | 10
18 | līg. c. | Izpilddokumentācija | kpl. | 1
Kopā
Viss kopā
transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā

## 11
Lokālā tāme Nr. 11
ŪK ārējie tīkli
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēka
Objekta nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
Objekta adrese : Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāme sastādīta : <datums>
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
ŪK ārējie tīkli
Ū1 pievienojums
1 | līg. c. | Asfalta seguma nojaukšana | m2 | 5
2 | līg. c. | Rakšana un aizberšanas darbi, smilts pabērums | m3 | 12
3 | līg. c. | Cauruļvads no PEM caurulēm ūdensapgādei PN12,5 d40x3.7, 1.8m dziļumā no ruļļa vienā gabalā montāžā un pieslēgums | m | 5
4 | līg. c. | Pazemes ventiļa ar pagarinātu kātu un kapi montāža | gb. | 1
5 | līg. c. | Pievada hermetizācija | kpl. | 1
6 | līg. c. | Aizsargcaurule Ø 250 montāža | m | 5
7 | līg. c. | Asfalta seguma atjaunošana ar blietētu škemba pamatnēm | m2 | 5
8 | līg. c. | Hidrauliskā pārbaude | m | 5
Kopā
Kanalizācijas pieslēgums kolektoram
1 | līg. c. | Asfalta seguma nojaukšana | m2 | 24
2 | līg. c. | Rakšana un aizberšanas darbi, smilts pabērums | m3 | 48
3 | līg. c. | Kanaizācijas izlaide no PP caurulēm SN 8 Ø 110 gruntī līdz 2m dziļumā | m | 6
4 | līg. c. | Kanalizācijas cauruļvads no PP caurulēm SN8 Ø 160 gruntī līdz 2m dziļuma. | m | 10
5 | līg. c. | Plastmas kanalizācijas aka Ø 560 ar čuguna vāku, gruntī līdz 2m dziļumā | gb. | 1
6 | līg. c. | Pievienojums esošai kanalizācijai | vieta | 1
7 | līg. c. | Esošas siltumtrases šķērsojums | vieta | 1
8 | līg. c. | Asfalta seguma atjaunošana ar blietētu škemba pamatnēm | m2 | 24
Kopā
Viss kopā
transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā

## 12
Lokālā tāme Nr. 12
Elektroapgāde. Ārējie tīkli.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēka
Objekta nosaukums : Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas ēkas jaunbūve
Objekta adrese : Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006
Pasūtījuma Nr. :
Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP
Tāme sastādīta : <datums>
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Elektroapgāde. Ārējie tīkli.
Elektrotīklu sadalnes
1 | līg. c. | Asfalta seguma nojaukšana | m2 | 22
2 | līg. c. | Tranšeju 0,25x0,8m rakšana un aizberšana ar rokām, katru 250mm blietēšana ar vibroplati, smilšu spilveņu izveidošana, bez grunts maiņas | m3 | 12.8
3 | līg. c. | Caurules d=75mm ieguldīšana tranšejā | m | 40
4 | līg. c. | Kabeļa NYY 1kV 4x35mm2 vai ekvivalenta guldīšana tranšejā | m | 57
5 | līg. c. | Aizsargprofila 120mm ieguldīšana tranšejā | m | 40
6 | līg. c. | Asfalta seguma atjaunošana ar blietētu škemba pamatnēm | m2 | 22
Kopā
Otrs ievads galvenajā sadalē no otra laboratorijas korpusa sadales
1 | līg. c. | Asfalta seguma nojaukšana | m2 | 3.25
2 | līg. c. | Tranšeju 0,25x0,8m rakšana un aizberšana ar rokām, katru 250mm blietēšana ar vibroplati, smilšu spilveņu izveidošana, bez grunts maiņas | m3 | 20.5
3 | līg. c. | Caurules d=75mm ieguldīšana tranšejā | m | 90
4 | līg. c. | Kabeļa NYY 1kV 4x35mm2 vai ekvivalenta guldīšana tranšejā | m | 108
5 | līg. c. | Aizsargprofila 120mm ieguldīšana tranšejā | m | 90
6 | līg. c. | Izpilddokumentācija | kpl. | 1
Kopā
Zemējuma ietaises
1 | līg. c. | Tranšeju rakšana un aizberšana ar smiltim blietējot katru 30cm ar vibroplati | m3 | 13
2 | līg. c. | Horizontālais zemētājs 40x4mm | m | 32
3 | līg. c. | Vertikālais zemēšanas elektrods L=1,5m, d=20mm | gb. | 21
4 | līg. c. | Vertikālā zemētāja uzgalis | gb. | 21
5 | līg. c. | Mērījuma spailes montāža | kpl. | 1
6 | līg. c. | Pretkorozijas materiāli | kpl. | 1
7 | līg. c. | Savienojuma elementi zemējuma kontūram | gb. | 1
8 | līg. c. | Potenciālo izlīdzinošā kopne | gb. | 1
Kopā
Lietus ūdens teknes sildīšanas sistēma
1 | līg. c. | Lietus ūdens teknes sildīšanas sistēmas ierīkošana | kpl | 1
|  | apsildes kabelis Deviflex DTCE-30 | m | 78.48
|  | termoregulators Devireg 316 ar āra sensoru | gb. | 1
|  | materiāli un nepieciešamie stiprinājuma elementi darbu veikšanai | kpl. | 1
Kopā
Viss kopā
transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā