Rīgā 2017. gada 20. martā

Latvijas Organiskās sintēzes institūta Iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par Latvijas Organiskās sintēzes institūta izsludināto iepirkumu, atklāto konkursu **„Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošās laboratoriju korpusa ēkas laboratorijas moduļu renovācija”**,

iepirkuma identifikācijas Nr.: **OSI 2017/04 AK ERAF**.

**Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un Iepirkumu komisijas atbildes:**

Gaismas ķermeņa montāža IP 55, A+, t. Sk. Demontāža

Nepieciešama informācija un ražotājs vēlamajam gaismeklim, jo parametrs A+ nav raksturojošs gaismekļu atpazīšanai.

**Atbilde:**

*Esošie gaismas ķermeņi 2x36 W, luminiscentās spuldzes, 6 gab. vienmoduļa laboratorijā, 12 gab. divmoduļu laboratorijā.*

*Spuldzei A ekonomijas klase 840 spektrs. Mūsu priekšlikums- izmantot luminiscentās spuldzes vietā LED spuldzes A+ līdzīgos gaismas ķermeņos IP 55. Gaismas ķermeņu skaitu noteikt pēc apgaismojuma 500 luksu + 25% tikko uzstādītiem gaismas ķermeņiem 90 centimetru līmenī no grīdas- laboratorijas galda augstums. Gaismas spektrs 3000K.*

Lūdzam sniegt skaidrojumu par vājstrāvas sistēmām:

Nepieciešama kontrolieru izbūves struktūrshēma.

Nepieciešams ugunsdzēsības devēju modelis.

Informācija par programmējamo sistēmu un kāda līmeņa piekļuve būs iespējama, pilnīga vai kopā ar apkalpojošo organizāciju

**Atbilde:**

*Nepieciešams kontrolieris Siemens LOGO! ar displeju, 24V, izeju plašināšanas bloks, 24 V barošanas bloks versija 8.1. Programmu nodrošinās Pasūtītājs, shēma un darbojošs makets būs pieejams iepirkuma uzvarētājam. 4 vadu analogais dūmu/ siltuma detektors 10-30V barošana.*

Ar cieņu

Artūrs Aksjonovs

Latvijas Organiskās sintēzes institūta

Iepirkumu nodaļas vadītājs

Tel. 67014884