## Sheet1
Tehniskais uzdevums remontdarbu veikšanai Latvijas Organiskās Sintēzes institūta sintēzes laboratoriju telpās
Udevums: Izremontēt ķīmijas laboratoriju telpas, veicot grīdu, sienu, un griestu remontu kā arī nomainot visas iekšējās komunikācijas līdz stāvvadiem un elektrosadalēm ārējos tehnoloģisko komunikāciju skapjos. Remontdarbu mērķis ir sagatavot laboratorijas telpas un inženierkomunikācijas laboratorijas iekārtu un aprīkojuma nomaiņai. Remontdarbi labaratoriju telpās būs jāveic divos posmos. Pirmajā posmā jāveic telpu iekārtu un esošo komunikāciju demontāža, jaunu komunikāciju uzstādīšana, sienu, griestu, grīdu remonts un esošo durvju nomaiņa. Otrais posms būs pēc tam , kad Pasūtītājs būs uzstādījis laboratorijas mēbeles (velmes skapjus, galdus , izlietnes ). Šajā posmā Izpildītājam būs javeic laboratorijas aprīkojuma pieslēgšana pie inženierkomunikācijām (apkure, ūdens, kanalizācija, ventilācija, elektrība, vājstrāvas). Materiāli, kādus drīkst pielietot remonta veikšanai, ir nospecificēti darbu apjomos. Gatavojot darbu veikšanas piedāvājumu, ir jāņem vērā šāds faktors. Darbus nevarēs sāk vienlaicīgi visās remontēt plānotajās telpās. Kokrētās remontējamās telpas un telpu remonta secību noteiks Pasūtītājs. Darbu veicējam būs jārēķinās ar to, ka blaukus esošajās telpās atradīsies strādājošas pētniecības laboratorijas. Darbu veikšanas gaitā nedrīkst tikt bojātas visu laboratoriju darbību nodrošinošās inženierkomunikācijas un pārējas telpas (gaiteņi, kāpņu telpas u.t.t.). Remontdarbu laikā jānodrošina kārtība un tīrība objektā, savlaicīgi jāizved būvniecības atkritumi. Darbu veicējam ir jāņem vērā, ka visās remontējamajās telpās ir funkcionējoša ugunsdzēsības signalizācijas sistēma. Remontdarbu gaitā šī sistēma nedrīkst tikt bojāta. Pastāv iespēja uz remonta laiku deaktivizēt telpās esošos ugunsdzēsības devējus, bet pēc darba beigšanas devējiem ir jābūt darba kārtībā. Veicot elektroinstalācija montāžas darbus, visi elektriskie vadi ir jāmontē zem apmetuma. Inženierkomunikāciju pieslēgumu vietas pie labortatorijas aprīkojuma tiks precizētas darbu veikšanas gaitā. Atsevišķās telpās būs jānomaina esošie deformētie logi. Visās telpās jādemontē logu palodzes. Demontēto palodzes vietu pazemināt līdz 730 mm, izlīdzināt apmetumu un izbūvēt plauktus palodzes- galda nostiprināšanai h-730 mm.
Kopējā laboratoriju un tām pielīdzināto telpu platība 630 m2
Viena moduļa laboratorijas telpas 21 gab. Kopējā platība- 441 m2
Divu moduļu laboratorijas telpas 3 gab. Kopējā platība 126 m2
Biroja telpas 3 gab. Kopējā platība 63 m2
Darbu apjomi
N.r.k. | Darba nosaukums | Daudzums | Mērvienība
1 | 2 | 3 | 4
1. Celtniecības darbi
1.1 demontāža
1. | Velkmes skapju demontāža | 37 | gab.
2. | Laboratorijas galdu demontāža | 21 | gab.
3. | Laboratorijas izlietņu demontāža | 27 | gab.
4. | Durvju demontāža | 27 | gab.
5. | Sienu flīžu demontāža | 580 | m2
6. | Palodžu demontāža | 30 | gab.
7. | Linoleja izņemšana | 630 | m2
8. | Grīdlīstes | 550 | m
9. | Čuguna kanalizācijas cauruļu demontāža | 550 | m
10. | Iemūrētu tērauda sifonu demontāža | 48 | gab.
11. | Gaismas ķermeņu 2x36 W demontāža | 180 | gab.
12. | Ūdensvada cauruļu demontāža | 400 | m
13. | Apkures radiatoru demontāža | 30 | gab.
14. | El. sadales skapju demontāža | 27 | gab.
15. | Noliktavas demontāža 1m2 | 3 | gab.
1.2. remontdarbi
1. | Loga ailes remonts | 96 | m2
2. | Jaunu durvju aiļu veidošana sienā 15 m2 | 3 | gab.
3. | Durvju ar kārbu un furnitūru nomaiņa. Durvis koka 2330x870x40 mm, stikls 460x1370x4 mm rūdīts, atslēga un furnitūra ASSA ABLOY , nerūsējošs tērauds, veras uz āru, jāuzstāda ierobežotājs. | 30 | gab.
4. | Grīdas pamatnes remonts | 630 | m2
5. | Ķimiski noturīga, homogēna linoleja ieklāšana. Homogēns linolejs nodiluma klase 43 pēc EN 685, biezums ≥ 2 mm, ķīmiskā noturība pēc EN423- augsta | 630 | m2
6. | Krāsotu koka grīdlīstu uzstādīšana | 560 | m
7. | Griestu sagatavošana krāsošanai. | 850 | m2
8. | Griestu krāsošana ar Sadolin BINDO, VIVA Color, Nr.7 krāsu, vai ekvivalentu | 850 | m2
9. | Sienu remonts,sagatavošana krāsošanai | 1500 | m2
10. | Sienu krāsošana ar Sadolin BINDO, VIVA Color Nr.12 , vai ekvivalentu krāsu | 1500 | m2
11. | Sienu flīzēšana, glancētas keramiskās sienas flīzes 200x300x8 mm | 54 | m2
12. | Logu nomaiņa laboratorijas telpās. Jaunajam logam pēc krāsas un konstrukcijas jāatbilst esošajam logam. | 5 | gab.
2.Elektromontāžas un vājstrāvas darbi
2.1 elektromontāžas darbi.
1. | Metāla sadales skapja 4x12 vietas montāža | 30 | gab.
2. | Sadales skapju piesl. SS sadalēs, kabelis 5x6 mm2, monolīts dubulizolācija | 600 | m
3. | Gaismas ķermeņa montāža IP 55, A+ | 180 | gab.
4. | Gaismas ķermeņu pieslēgšana, kabelis 3x 1.5 mm2, monolīts dubultizolācija | 900 | m
5. | Dubulto zemapmetuma slēdžu montāža | 30 | gab.
6. | Apgaismojuma pielēgšana AS sadalēs 3x1.5 mm2, monolīts dubultizolācija | 900 | m
7. | Velkmes skapju kabeļu līniju izbūve 5x2.5mm2, monolīts, dubultizolācija | 920 | m
8. | Velkmes skapju pieslēgšana | 54 | gab.
9. | Laboratorijas galdu kab.līniju izbūve 5x2.5mm2, monolīts, dubultizolācija | 460 | m
10. | Laboratorijas galdu pieslēgšana | 27 | gab.
11. | Kabeļu kanāla kontaktiem montāža 110x70 mm, Legrand vai ekvivalents | 54 | m
12. | 1F kontaktu ar zemējumu montāža kanālos | 243 | gab.
13. | Kanāla kontaktu kabeļu montāža, 3x2.5mm2, monolīts dubultizolācija, ar iespēju kontaktus parvietot kanālā. | 920 | m
14. | Zemapmetuma dubulto kontaktu montāža | 24 | gab.
15. | Dubulto kontaktu kabeļu montāža, 3x2.5mm2 | 290 | m
16. | Zemapmetuma kontaktu motāža biroja telpās | 54 | gab.
17. | Biroja telpu kontaktu kabeļu montāža, 3x2.5mm2, monolīts, dubultizolācija | 200 | m
18. | 3F 40 A 30 mA noplūdes releju montāža sadales skapjos. | 27 | gab.
19. | 3F automātu montāža sadales skapjos, 6-40 A | 138 | gab.
20. | 1F automātu montāža sadales skapjos, 16 A | 246 | gab.
21. | Vetilatoru kabeļa montāža , 5x1.5mm2, monolīts dubultizolācija | 400 | m
22. | Kontaktoru 3F 50 A montāža sadales skapī | 27 | gab.
23. | Kontaktoru 1F 20 A montāža sadales skapī | 27 | gab.
24. | Avārijas atslēguma pogas montāža | 27 | gab.
25. | Avārijas pogas pieslēgšana, 3x1.5 mm2, monolīts dubultizolācija | 81 | m
2.2 vājstrāvas darbi.
1. | Interneta rozešu motāža rozešu kanālos ar iespēju rozeti pārvietot kanālā. | 54 | gab.
2. | Interneta rozešu motāža zemapmetuma | 18 | gab.
3. | Telefona rozešu motāža kanālos ar iespēju pārvietot kanālā. | 24 | gab.
4. | Telefona rozešu motāža zem apmetuma | 3 | gab.
5. | Interneta rozešu kabeļu montāža 6.kat.+ekrāns | 1200 | m
6. | Telefona rozešu kabeļu montāža, 2x0.5mm2 | 300 | m
7. | Velkmes vadības kabeļu montāža, 7x1.0mm2, monolīts dubultizolācija | 850 | m
8. | Ventilatora frekfenču reg.kabeļu montāža, 7x1.0mm2, monolīts dubultizolācija | 430 | m
9. | Kontroliera SIEMENS Logo ar izeju papl.mont. | 27 | gab.
10. | Ugunsgrēka kombinētā devēja uzst.vekmes sk. | 54 | gab.
11. | Devēja savienošana ar kontrolieri sadales sk., 2x0.8 mm2, monolīts 30 min | 410 | m
12. | Ventilācijas vadības montāža 27 ventilatori | 27 | kompl.
3. Santehniskie darbi.
3.1 apkures izbūves darbi
1. | Jaunu apkures radiatoru uzstād. 1400x500 22K, balts | 30 | gab.
2. | Radiatoru apsaiste, termo vent. | 30 | kompl.
3.2. ūdens apgāde, kanalizācija, saspiestais gaiss
3. | Stāvvadu atzaru ventiļu uzstādīšana. 1/2" | 153 | gab.
4. | Aukstā ūdens vadu līnijas, varš lodēts D-15 mm | 360 | m
5. | Karstā ūdens vadu līnijas, varš lodēts D-15 mm | 135 | m
6. | Saspiestā gaisa līnijas, varš lodēts D-15 mm | 360 | m
7. | Visu vadu izvadu montāža ar ventiļiem 1/2" | 270 | gab.
8. | Visu iekārtu pievienošana līnijām aiz ventiļiem | 270 | kompl.
9. | Kanalizācijas vadu izbūve D 50 mm, polipropilēns Nordic sistēma | 336 | m
4. ventilācijas izbūves darbi.
4.1 Pieplūdes ventilācijas izbūve
1. | Pieplūdes ventilācijas sistēmas izbūve D250, cinkots vītais gaisa vads b=0.5mm | 270 | m
2. | Pieplūdes ventilācijas reg. difuzoru montāža 150X300 | 81 | gab.
4.2 vietējās noseces ventilācijas izbūve
3. | Nosūces gaisa vada izbūve D315,cinkots vītais gaisa vads b=0.5mm | 216 | m
4. | Elektrisko vārstu montāža D250,2 Nm,30 sek. 230 V | 81 | gab.
5. | Mehānisko vārstu montāža D100 | 27 | gab.
6. | Nakts nosūces gaisa vada izbūve D250 cinkots vītais gaisa vads b=0.5mm | 81 | m
7. | Nosūces regulējamu difuzoru montāža 150x300 | 54 | gab.
8. | Nosūces ventilācijas sistēmas regulēšana | 27 | gab.