## Galvenais korpuss, AVK
Tāme
Korpusi 1, 2 un administrācijas korpuss
Npk. | Darbu un izdevumu apraksts | Reizes gadā | Kopējas izmaksas |  |  | Kopā
|  |  | Materi- āli | Darba- spēks | Tran- sports | EUR
Ventilācijas iekārtas
1.Korpuss 1.stāvs (atrodas 103.telpā)
P-1 (CVA-5-P)
1 | Gaisa filtrs 592x592x300-6 F5 4gb | 2
2 | Elektroiekārtu un mehānismu pārbaude | 4
3 | Elektromotoru gultņu pārbaude | 4
4 | Korpusa tīrīšana | 1
5 | Radiatora tīrīšana | 1
6 | Vizuālā apskate | 4
1.Korpuss 2.stāvs
Autonoma ventilācijas iekārta skapī
1 | Apkope | 1
1.Korpuss 3.stāvs (atrodas uz jumta)
P-2
1 | Gaisa filtrs 1185x660x48 G4 3 gb | 2
2 | Gaisa filtrs 490x592x600-6 F7 8gb | 2
3 | Elektroiekārtu un mehānismu pārbaude | 4
4 | Elektromotoru gultņu pārbaude | 4
5 | Korpusa tīrīšana | 1
6 | Radiatora tīrīšana | 1
7 | Vizuālā apskate | 4
2.Korpuss 1.stāvs (atrodas 150.telpā)
P-3 (FlaktWood EU 64)
1 | Gaisa filtrs 592x592x600-6 F5 15gb | 2
2 | Elektroiekārtu un mehānismu pārbaude | 4
3 | Elektromotoru gultņu pārbaude | 4
4 | Korpusa tīrīšana | 1
5 | Radiatora tīrīšana | 1
6 | Vizuālā apskate | 4
Administratīvais korpuss
PN-4
1 | Gaisa filtrs 872x491x48 G4 1gb | 2
2 | Gaisa filtrs 428x428x400-5 F5 3gb | 2
3 | Gaisa filtrs 869x428x400-9 F5 1gb | 2
4 | Elektroiekārtu un mehānismu pārbaude | 4
5 | Elektromotoru gultņu pārbaude | 4
6 | Korpusa tīrīšana | 1
7 | Radiatoru tīrīšana (sildīšana/dzesēšana) | 1
8 | Rekuperatora tīrīšana | 1
9 | Vizuālā apskate | 4
Laboratoriju lokālās nosūces ventilācijas sistēmas korpusos 1 un 2
1. | Ventilatoru un piedziņas elektrodzinēju pārbaude 84 gb. | 2
2. | Dzinēju gultņu pārbaude 84 gb. | 2
3. | Frekvenču pārveidotāju un komutācijas aparatūras pārbaude 84 gb. | 1
4. | Korpusu tīrīšana 84 gb. | 1
Kopā par 1 mēnesi bez PVN
Kopā par 24 mēnešiem bez PVN
PVN piemērojamā proporcija
Kopā par 24 mēnešiem ar PVN

## Galvenais korpuss, dzesēšana
Tāme
Dzesēšanas Iekārtu apkope korpusos 1, 2 un administratīvajā korpusā
Npk. | Darbu un izdevumu apraksts | Reizes gadā | Kopējas izmaksas |  |  | Kopā
|  |  | Materi- āli | Darba- spēks | Tran- sports | EUR
Dzesēšanas iekārtas
1.Korpuss
"Split" iekārtas (kopā 3gb)
Ārējais bloks
1 | Elektroiekārtu un mehānismu pārbaude | 1
2 | Darbības pārbaude | 1
3 | Korpusa un radiatora tīrīšana | 1
4 | Vizuālā apskate | 2
Iekšējais bloks
1 | Filtra tīrīšana | 1
2 | Korpusa un radiatora tīrīšana | 1
3 | Kondensāta drenāžas tīrīšana | 1
4 | Vizuālā apskate | 2
2.Korpuss
"Split" iekārtas (kopā 17gb)
Ārējais bloks
1 | Elektroiekārtu un mehānismu pārbaude | 1
2 | Darbības pārbaude | 1
3 | Korpusa un radiatora tīrīšana | 1
4 | Vizuālā apskate | 2
Iekšējais bloks
1 | Filtra tīrīšana | 1
2 | Korpusa un radiatora tīrīšana | 1
3 | Kondensāta drenāžas tīrīšana | 1
4 | Vizuālā apskate | 2
Aukstuma kamera ar āra dzesētāju (1gb)
Ārējais bloks
1 | Elektroiekārtu un mehānismu pārbaude | 1
2 | Darbības pārbaude | 2
3 | Korpusa un radiatora tīrīšana | 1
4 | Vizuālā apskate | 2
Ledusskapis
3 | Vizuālā apskate | 2
Ūdens dzesētājs 8kW (1gb)
Ārējais bloks
1 | Elektroiekārtu un mehānismu pārbaude | 1
2 | Darbības pārbaude | 1
3 | Korpusa un radiatora tīrīšana | 1
4 | Vizuālā apskate | 2
Dzesētājs
3 | Vizuālā apskate | 2
Administratīvais korpuss
"Split" iekārtas (kopā 21gb)
Ārējais bloks
1 | Elektroiekārtu un mehānismu pārbaude | 1
2 | Darbības pārbaude | 1
3 | Korpusa un radiatora tīrīšana | 1
4 | Vizuālā apskate | 2
Iekšējais bloks
1 | Filtra tīrīšana | 1
2 | Korpusa un radiatora tīrīšana | 1
3 | Kondensāta drenāžas tīrīšana | 1
4 | Vizuālā apskate | 2
Ventilācijas iekārtas dzesētājs (1gb)
Ārējais bloks
1 | Elektroiekārtu un mehānismu pārbaude | 1
2 | Darbības pārbaude | 1
3 | Korpusa un radiatora tīrīšana | 1
4 | Vizuālā apskate | 2
Kopā par 1 mēnesi bez PVN
Kopā par 24 mēnešiem bez PVN
PVN piemērojamā proporcija
Kopā par 24 mēnešiem ar PVN

## Biofarmācijas korpuss
Tāme
Iekārtu apkope
Biofarmācijas korpuss
Npk. | Darbu un izdevumu apraksts | Reizes gadā | Kopējas izmaksas |  |  | Kopā
|  |  | Materi- āli | Darba- spēks | Tran- sports | EUR
Ventilācijas iekārtas
PN-1 (VBW BS-2)
1 | Gaisa filtru maiņa G4 2gb | 2
| Gaisa filtru maiņa F7 1gb | 2
2 | Elektroiekārtu pārbaude | 2
3 | Ventilatora siksnu spriegojuma pārbaude | 4
4 | Elektromotoru gultņu pārbaude | 4
5 | Korpusa tīrīšana | 1
6 | Radiatoru tīrīšana (2gb) | 1
7 | Vizuālā apskate | 4
PN-2 (VBW BS-5)
1 | Gaisa filtru maiņa G4 4gb | 2
| Gaisa filtru maiņa F7 2gb | 2
2 | Elektroiekārtu pārbaude | 2
3 | Ventilatora siksnu spriegojuma pārbaude | 4
4 | Elektromotoru gultņu pārbaude | 4
5 | Korpusa tīrīšana | 1
6 | Radiatora tīrīšana | 1
7 | Vizuālā apskate | 4
PN-3n un PN-4n (TD 1300/250)
1 | Elektroiekārtu pārbaude | 2
2 | Korpusa tīrīšana | 1
3 | Vizuālā apskate | 4
PN-5 (VBW BS-5-BIS)
1 | Gaisa filtru maiņa G4 3gb | 2
| Gaisa filtru maiņa F7 6gb | 2
| Gaisa filtru maiņa F9 6gb | 2
2 | Elektroiekārtu pārbaude | 2
3 | Ventilatora siksnu spriegojuma pārbaude | 4
4 | Elektromotoru gultņu pārbaude | 4
5 | Korpusa tīrīšana | 1
6 | Radiatoru tīrīšana (2gb) | 1
7 | Vizuālā apskate | 4
PN-8 (VBW BS-8-BIS)
1 | Gaisa filtru maiņa F5 12gb | 2
| Gaisa filtru maiņa F7 12gb | 2
| Gaisa filtru maiņa F9 12gb | 2
2 | Elektroiekārtu pārbaude | 2
3 | Ventilatora siksnu spriegojuma pārbaude | 4
4 | Elektromotoru gultņu pārbaude | 4
5 | Korpusa tīrīšana | 1
6 | Radiatoru tīrīšana (2gb) | 1
7 | Vizuālā apskate | 4
HEPA filtri
1 | 457x457 LAM14 (29gb) | 1x4 gados
Gaisa mitrinātājs (Hygromatik C58) (3gb)
1 | Iekārtas darbības pārbaude | 4
2 | Tvaika cilindra tīrīšana | 2
Dzesēšanas iekārta, chiller (1gb)
1 | Freona un aukstumnesēja tests | 6
2 | Elektroiekārtu un sensoru pārbaude | 4
3 | Korpusa tīrīšana | 1
4 | Radiatora tīrīšana | 1
5 | Vizuālā apskate | 6
Kasetes tipa fan-coil iekārtas (28gb)
1 | Elektroiekārtu un sensoru pārbaude | 2
2 | Filtra tīrīšana | 2
3 | Vizuālā apskate | 6
Dzesēšanas iekārta, ārējais bloks (Climaveneta 0021) (2gb)
1 | Elektroiekārtu pārbaude | 2
2 | Darbības parametru pārbaude | 4
3 | Korpusa tīrīšana | 1
4 | Vizuālā apskate | 8
Dzesēšanas iekārta, iekšējais bloks (Climaveneta 0021) (2gb)
1 | Filtru tīrīšana | 1
2 | Drenāžas sistēmas pārbaude/tīrīšana | 2
3 | Vizuālā apskate | 8
Siltuma mezgls
1 | Filtru pārbaude un tīrīšana | 2
2 | Sūkņu, automātikas un iekārtu darbības pārb | 4
3 | Vizuālā apskate | 4
Ūdensapgāde un kanalizācija
1 | Vizuālā apskate | 4
Kopā par 1 mēnesi bez PVN
Kopā par 24 mēnešiem bez PVN
PVN piemērojamā proporcija
Kopā par 24 mēnešiem ar PVN

## Mērogošanas laboratorija
Tāme
Iekārtu apkope
Mērogošanas laboratorijas korpuss
Npk. | Darbu un izdevumu apraksts | Reizes gadā | Kopējas izmaksas |  |  | Kopā
|  |  | Materi- āli | Darba- spēks | Tran- sports | EUR
Ventilācijas iekārtas
Pieplūdes iekārta P1 (VS-75-L-GHC)
1. | Gaisa filtru maiņa F5 | 2
2 | Gaisa filtru maiņa F7 | 2
3. | HEPA filtru H13, 3gb. Maiņa | 1x4 gados
3. | Elektroiekārtu pārbaude | 2
4. | Ventilatora siksnu spriegojuma pārbaude | 4
5. | Elektromotoru gultņu pārbaude | 4
6. | Korpusa tīrīšana | 1
7. | Radiatoru tīrīšana (2gb) | 1
8. | Vizuālā apskate | 4
9. | Iekārtas dzesēšanas, sildīšanas un rekuperācijas sistēmu pārbaude | 2
Nosūces ventilācijas sistēmas N1, N2, N3, N4, N5
1. | Vizuālā apskate | 2
2. | Elektroiekārtu pārbaude | 2
3. | Elektromotoru gultņu pārbaude | 2
4. | Korpusa tīrīšana | 4
Siltuma mezgls
1 | Vizuālā apskate | 4
2 | Filtru pārbaude un tīrīšana | 2
3 | Sūkņu, automātikas un iekārtu darbības pārbaude | 2
Dzesēšanas iekārta, ārējais bloks (VTS MCCY 211)
1 | Elektroiekārtu pārbaude | 2
2 | Darbības parametru pārbaude | 4
3 | Korpusa tīrīšana | 1
4 | Vizuālā apskate | 8
Kopā par 1 mēnesi bez PVN
Kopā par 24 mēnešiem bez PVN
PVN piemērojamā proporcija
Kopā par 24 mēnešiem ar PVN

## Noliktava
Tāme
Iekārtu apkope
Noliktavas korpuss
Npk. | Darbu un izdevumu apraksts | Reizes gadā | Kopējas izmaksas |  |  | Kopā
|  |  | Materi- āli | Darba- spēks | Tran- sports | EUR
Ventilācijas iekārtas
P1 pieplūdes iekārta (KOMFOVENT KOMPAKT RECU-2000HW-EC-C3)
1. | Vizuālā apskate | 2
2. | Gaisa filtru maiņa | 2
3. | Elektroiekārtu pārbaude | 2
4. | Ventilatora pārbaude | 2
5. | Elektromotoru gultņu pārbaude | 2
6. | Korpusa tīrīšana | 1
7. | Radiatora tīrīšana | 1
Pieplūdes-nosūces sistēma PN2 (KOMFOVENT KOMPAKT JTK 3000P/W-C3)
1. | Vizuālā apskate | 2
2. | Gaisa filtru maiņa | 2
3. | Elektroiekārtu pārbaude | 2
4. | Ventilatora pārbaude | 2
5. | Elektromotoru gultņu pārbaude | 2
6. | Korpusa tīrīšana | 1
7. | Radiatora tīrīšana | 1
Nosūces sistēmas N1, N3, N4, N5, N6, N7, N8
1. | Vizuālā apskate | 2
2. | Elektroiekārtu pārbaude | 2
3. | Elektromotoru gultņu pārbaude | 2
4. | Korpusa tīrīšana | 4
Siltuma mezgls
1 | Vizuālā apskate | 4
2 | Filtru pārbaude un tīrīšana | 2
3 | Sūkņu, automātikas un iekārtu darbības pārbaude | 2
Kopā par 1 mēnesi bez PVN
Kopā par 24 mēnešiem bez PVN
PVN piemērojamā proporcija
Kopā par 24 mēnešiem ar PVN